# Опросный лист

для выбора аккумуляторной батареи (АБ) и зарядно-подзарядного устройства (ЗПУ) для системы постоянного тока электростанции или подстанции

Организация _филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Объект     ПС 110 кВ «НСРЗ»

Адрес Приморский край

#### Характеристики используемых АБ, ЗПУ и схемы постоянного тока

  - Номинальное напряжение на нагрузке, В 			 220 		 110	 	____

  - Тип и емкость АБ (существующая)						СК-6  216А*час  1992 г.

  - Количество элементов в АБ, шт.						___120____

  - Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка

- (цепи управления) в рабочем режиме 					___104____

  - Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка

- (силовые цепи) в рабочем режиме 						___120___

  - С какого полюса начинается нумерация				 «плюс»	 «минус»

  - Тип питающей сети ЗПУ					 3 х 380	 3 х 220 	_____

  - Время работы в аварийном режиме – 4 часа.

  - Ток кратковременной толчковой нагрузки – 250 А.

  - Характеристика толчковой нагрузки – «в начале»   «в конце»  «в начале и в конце»

- (аварийного режима).

  - Установившийся ток в аварийном режиме – 20 А.

#### Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей/шин

  - Размеры помещения АБ указаны в приложении к ТЗ. Кабель применить с кислотостойкой изоляцией расчетного сечения.

  - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до АБ (существующий), м		50 м

  - Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до ЗПУ (существующий), м		35 м

  - Есть ли необходимость в новых стеллажах				 нет 	 да

- 3. Закупаемое оборудование

АБ:

Тип									с жидким электролитом

Ёмкость								не менее 300 Ач

Количество элементов							120 шт.,

Наличие стеллажа							Да (конструкцию уточнить проектом)

В комплект поставки включить таблички для нумерации банок АБ.

ЗПУ - 2 шт.:

Номинальный выходной ток основной части				60 А

Наличие блока заряда/подзаряда хвостовой части			Да (мощностью достаточной для

поддержания элементов на протяжении

всего срока службы в рабочем состоянии

(уточнить проектом)

Точность стабилизации выходного тока				не более 0,5 %

Точность стабилизации выходного напряжения			не более 0,5 %

Пульсации выходного напряжения					не более 0,2 %

КПД									не менее 0,95

Дополнительные работы указаны в техническом задании.

#### 4.  Дополнительная поставка

Приложение: 1. схема ПС на одном листе;

2. схема собственных нужд ПС;

3. схема постоянного оперативного тока;

4. план размещения АКБ в помещении аккумуляторной.