Технические характеристики:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель | * |
|  | Страна производства | РОССИЯ |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
|  | Номинальный ток, A | 630 |
|  | Механический ресурс циклов «ВО», не менее | 30 000 |
|  | Собственное время включения, мс, не более | 80 |
|  | Собственное время отключения, мс, не более | 50 |
|  | Полное время отключения, мс, не более | 60 |
|  | Цикл АПВ | O-0,1с-ВO-1с-ВO-1с-ВO-80c-В |
|  | Номинальное напряжение оперативного питания от внешних источников переменного тока, В | ~220, ~127 или ~100 |
|  | Время работоспособного состояния после потери основного питания от внешних цепей, не менее, ч | 24 |
|  | Электрическое сопротивление главной цепи, мкОм, не более | 85 |
|  | Степень защиты оболочки корпуса | IP 54 |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
|  | Условия эксплуатации: - Ветровой район - Минимальная температура окружающего воздуха, ºС -Максимальная температура окружающего воздуха, ºС Район по гололеду - Сейсмичность, балл | VI - 600С + 550С IV 8 баллов по MSK-64. |
|  | Наличие встроенного технического учета электроэнергии | да |
|  | Материал корпуса коммутационного модуля | Коррозионностойкий |
|  | Наличие защитного дренажного фильтра | да |
|  | Тип изоляции высоковольтного модуля | Комбинированная (отсутствие открытых токоведущих частей) |
|  | Наличие встроенных датчиков тока | да |
|  | Наличие шести датчиков напряжения | да |
|  | Корпус шкафа управления | покрытый порошковой краской с теплоизоляционным покрытием |
|  | Датчик открытия двери ШУ | да |
|  | Монтажный комплект реклоузера | Двухопорный, на любой тип опор сечением до 270мм |
|  | Междуфазные токовые защиты | 3 ступени |
|  | Защиты от замыканий на землю | да |
|  | Защита минимального напряжения | да |
|  | Направленность защит | да для всех токовых защит |
|  | Контроль напряжения | С двух сторон при любом положении выключателя |
|  | Возможность отображения на панели управления состояния защит, активной группы уставок, режим управления. | да |
|  | Возможность регистрации параметров в журналах: - Напряжение (фазное, линейное) - Ток пофазно. - Активную, реактивную, полную мощность. - Ток нейтрали. - Максимальное, минимальное напряжение (фазное, линейное) | да |
|  | Ступень селективности | 0,2 с |
|  | Автоматика повторного включения | да, до 3 ступеней |
|  | Количество групп уставок защит | не менее 4 |
|  | Отстройка от пусковых токов | Да |
|  | Разные ступени в циклах АПВ | Да |
|  | Дистанционное управление | Да |
|  | Местное управление | Беспроводное |
|  | Интеграция в SCADA | Да |
|  | Протокол передачи данных | MODBUS |
|  | Возможность изменения адресного поля протоколов | обязательно |
|  | интерфейс связи | RS232 |
|  | интерфейс связи | RS485 |
|  | интерфейс связи | USB |
|  | Наличие модуля дискретных входов-выходов 2шт. | да |
|  | Подключаемые устройства передачи данных | GSM/GPRS |
|  | Ведение журналов | да |
|  | Ведение журналов аварийных режимов | да |
|  | Встроенная аккумуляторная батарея | Герметичная на 26 А*ч |
|  | Возможность контроля заряда батареи | Да, местное и дистанционно |
|  | Срок службы АБ | Не менее 10 лет |
|  | Масса коммутационного модуля, не более | 70 кг |
|  | Масса оперативного шкафа управления с АКБ, не более | 50 кг |
|  | Срок службы, лет | 30 |