## Ф- 6 Совхозная СП №16
Ф-26 ПС "Возжаевка"
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА РАЗРАБОТКУ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВЫБОРУ МЕСТ УСТАНОВКИ, АЛГОРИТМОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ РЗиА РЕКЛОУЗЕРОВ РВА/TEL
I. Выбор мест установки и алгоритмов работы в сети
1.Общие сведения о сети
1.2.Показатели надежности сети
|  |  | Реально число отключений линии где планируется установка реклоузеров, повреждений в год | [23 empty] | 1
|  |  | Среднее время восстановления электроснабжения, час | [23 empty] | 2.1
|  |  | Среднее время обхода и ремонта поврежденного участка, час | [23 empty] | 2
Суммарный годовой недоотпуск электроэнергии в существующей
сети (по линиям, где планируется установка РВА/TEL), кВт.ч
2.Количество устанавливаемых аппаратов и функциональность их работы
| 2.1. Предполагаемое количество аппаратов,шт. | [25 empty] | 1
3. Исходные данные для разработки рекомендаций:
3.1.Данные по источникам питания
3.1.1. Общие сведения
| № ист. |  | Наименование |  |  | Номинальная мощность тр-ра, МВА |  |  |  | Тип выключателя 1) |  |  | Комплексные сопр. источн. до шин 10(6) кВ, Zc, Ом 2) | [6 empty] | Расчетные токи нагрузки фидера, А 1) |  |  |  |  | Средние уровни токов ОЗЗ, А 1), 4)
[13 empty] | мин. 3) |  |  | макс. 3) |  |  |  | мин. |  | макс.
| 1 |  | Ф-26 ПС "Возжаевка" |  |  | 10 |  |  |  | ВМПЭ-10-630-20УЗ |  |  | 1.178 |  |  | 0.958 | [5 empty] | 5
| 2 |  | Ф-8 ПС "Комсомольская" |  |  | 10 |  |  |  | ВМГП-10-630-20УЗ |  |  | 6.025 |  |  | 5.335 | [5 empty] | _
| Примечания: |  |  | 1) - В начале линии(й), на которых планируется установка РВА/TEL
2) - При наличии данных о комплексных токах или мощности КЗ указать вид КЗ и размерность величины
3) - Указать с учетом режима работы системы (не вида КЗ!)
4) - ОЗЗ - однофазные замыкания на землю
3.1.2. Возможно ли выделение доп. средств на замену (установку) следующего оборудования:
3.1.3. Данные по РЗиА
[9 empty] | Вводной выключатель №1 5) |  |  |  | Вводной выключатель №2 5) |  |  |  | Секционный выключатель 5) |  |  |  | Отход. линия |  | Возможно ли изменение параметра и на сколько
| Источник № 1 ПС "Возжаевка Ф-26" | Кол-во ступеней РЗ | [18 empty] | 2
|  | Тип токового реле | [18 empty] | РТ-40
|  | Тип времятоковой харатеристики | [18 empty] | _
|  | Ток срабатыв МТЗ., А | [18 empty] | 210
|  | Время срабатыв., с | [18 empty] | 0.5
|  | Кол-во циклов АПВ | [18 empty] | 1
|  | Выдержка времени каждого цикла АПВ, с | [18 empty] | 3
|  | Выдержка времени ЗМН, с | [18 empty] | _
|  | Выдержка времени АВР, с | [18 empty] | _
|  | Время вкл/откл выключателя, мс | [18 empty] | _
| Источник № 2 ПС "Комсомольская Ф-8" | Кол-во ступеней РЗ | [18 empty] | 2
|  | Тип токового реле | [18 empty] | РТ-85
|  | Тип времятоковой харатеристики | [18 empty] | _
|  | Ток срабатыв МТЗ., А | [18 empty] | 50
|  | Время срабатыв., с | [18 empty] | 0.5
|  | Кол-во циклов АПВ | [18 empty] | 1
|  | Выдержка времени каждого цикла АПВ, с | [18 empty] | 3
|  | Выдержка времени ЗМН, с | [18 empty] | _
|  | Выдержка времени АВР, с | [18 empty] | _
|  | Время вкл/откл выключателя, мс | [18 empty] | _
| Примечания: |  |  | 5) - при числе секций на питающем центре более двух указать соответствующие параметры
имеющихся вводных и секционных выключателей
3.2. Информация о наличии в линии автоматических пунктов секционирования и пунктов АВР:
| Тип |  | Наиме-нова-ние на схеме | Кол-во ступе-ней РЗ |  | Тип РЗиА (указать тип реле) |  | Тип время- токовой хар-ки |  |  | Ток сра- батыва- ния, А |  | Время срабаты- вания, с |  | Кол-во циклов АПВ |  |  | Выдержка времени каждого цикла АПВ, с |  |  | Выдержка времени ЗМН, с |  |  | Выдержка времени АВР, с |  | Время вкл./откл. выключа-теля, с
| 1 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
3.3. Данные о потребителях
| № пп |  | №ТП (Наимено- вание) |  | Sном, кВА 1) |  | Предохранители |  |  |  |  | Коэффициент загрузки |  |  |  | cosφ |  |  | Надежность электроснабжения |  |  |  |  | Уо, руб/кВт.ч 3) |  | Т, руб/кВт.ч 4)
[7 empty] | Тип |  |  | Iпл.вст, А 2) |  | мин. |  | макс. |  |  |  |  | Категория |  | Ответств.
| 1 |  | 10/0,4кВ |  | 1510 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | -
| Примечания: |  |  | 1) - Sном - номинальная мощность трансформаторов на потребительских ТП;
2) - Iпл.вст. - номинальный ток плавкой вставки предохранителя;
3) - Уо - удельный ущерб от недоотпуска одного кВт.ч электроэнергии;
4) - Т - тариф за электроэнергию;
| Примечания: |  |  | - При наличии высоковольтных двигателей 10(6)кВ указать места установки, пусковые токи и
длительность их протекания (или каталожные параметры двигателя).
- При наличии на ТП у потребителей установленой РЗиА указать её параметры согласно формы п.3.2.
II. Установка на опору
Комплекты:
Комплекты TEL:
|  | Пожелания по доработке комплекта TEL | [13 empty] | Разработчик:
III. Интеграция в систему телемеханики
Данные по системе телемеханики (ТМ)
IV. Особые требования
1. Шкаф телемеханики ТНМ-55-60.60.35 шт. - 1 2. Контроллер связи Экстра УКСД-01M шт. - 1 3. Радиомодем «Знак+» шт. - 2 4. Блок питания PSC-100AC шт. - 1 5. Аккумулятор FIAMM 12FGHL48 шт. - 1 6. Антенна Y5-VHF (160 мГц)в комплекте с разъёмами компл-т. - 1 7. Оголовник опоры с трубой Ø 55мм длиной 1.5м для крепления антенны шт. - 1 8. Разъем коаксиальный B-112 F шт. - 1 9. Разъем коаксиальный U-112 F шт. - 1 10. Разъем коаксиальный U-112 B шт. - 1 11. Разъем коаксиальный N-112 B шт. - 1 12. Заземлитель коаксиального кабеля GSC 1/2" шт. - 1 13. Радиостанция Motorola GM340 MW504AА шт. - 1 14. Реле РКН-1-1-15 AC220В шт. - 1 15. Комплект герметизации KG-2 16. Кабель коаксиальный RG-213 метр - 20 17. Кабель коаксиальный RG-58 метр - 2 18. Грозозащита «Communication tehnologies CT-LA-H» либо «SV Telecom SVT-H разрядник» до 0,5 гГц шт. - 1 19. Преобразователь интерфейса RS-232/485 с питанием от RS-232. MOXA TCC-80i шт. - 1 20. Кабель КВВГнг 2х2,5 метр - 20 21. Кабель КИПЭВ 2х2х0,5 метр - 3 22. Металлорукав д-25 мм метр - 1 23. Кронштейн для крепления АФУ шт. - 1
1.1. Номинальное напряжение сети
- 6 кВ;
- 10 кВ.
- с одним источником питания;
- с двумя источниками питания;
- с многократным сетевым резервированием питания.
1.2. Тип сети
2.2. Желаемая функциональность
- комплексная автоматизация сети;
- повышение надежности отдельных потребителей;
- установка на отпайку;
- пункт(ы) ввода резерва;
- другая:
Масл.выкл. на вак.выкл.
- да;
- нет.
Электромеханической РЗиА на МПЗ
- да;
- нет.
ЗМН
- да;
- нет.
- одноопорный;
- двухопорный.
- другие комплекты.
Наличие системы ТМ:
- да;
- нет.
Поставщик системы ТМ:
Тип канала связи:
- Радиоканал;
- GSM;
- GPRS;
- ВОЛС;
- ВЧ-канал;
- Проводной (дискр. вх./вых.);
Тип протокола передачи данных:
- Modbus;
- DNP3;
- МЭК-870 -
- Другой -
Тип соединения ТМ (SCADA верхнего уровня) с РВА/TEL:
- прямое;
- через устройство сбора и передачи данных (УСПД).