Приложение №1.1. к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку источников бесперебойного питания.

- Наименование (марка): Источник бесперебойного питания с внешними блоками аккумуляторных батарей для устройств телемеханики и связи ПС 35/10 «Доброе», ПС 35/6 «ГЗУ».

- Комплект поставки:

| № п/п. | Наименование | Краткая характеристика | Тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИБП, в комплекте |  |  | Компл. | 2 |
|  | Состав комплекта: |  |  |  |  |
| 1.1. | ИБП 3000VA | Согласно п. 3 приложения 1.1 | Krauler MEMO-PLUS-RT 3000 или эквивалентный | Шт. | 1 |
| 1.2. | Внешний блок аккумуляторных батарей | Согласно п. 3 приложения 1.1 | Батарейный блок BAT/MEMO-RT- 3K или эквивалентный | Шт. | 3 |

- Технические требования к ИБП и внешним блокам батарей

| 6.1 Источник бесперебойного питания должен обладать: | - возможностью пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения |
| --- | --- |
| 6.2 Источник бесперебойного питания должен иметь на борту: | - информативный ЖК-дисплей; - слот для установки дополнительных коммуникационных модулей (платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.); |
| 6.3 Источник бесперебойного питания должен обеспечивать: | - стабилизированное выходное напряжение в диапазоне 220V±20V при входном напряжении 115-295V; - диапазон байпаса: Uвх. 186-252V; - многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения; - подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех; - возможность «холодного старта» без ограничений, (ИБП должен иметь возможность включения при отсутствии входного напряжения и при полной нагрузке, используя только питание от заряженных АКБ); - индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а так же звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях; - возможность увеличения длительности автономного режима путем использования внешних блоков батарей не менее 3 блоков; - двойное преобразование входного напряжения, однофазного; - ёмкость/ напряжение одного сегмента АКБ в Батарейном блоке не ниже 7,2 A/h и 12 V; - выходная мощность ИБП, (VА): 3000 VА |
| 6.4 Внешний блок аккумуляторных батарей | - Исполнение отдельным, внешним батарейным блоком в корпусе; - Наличие перемычек для подключению к блоку ИБП и питающему напряжению; - ёмкость/ напряжение одного сегмента АКБ в Батарейном блоке не ниже 7,2 A/h и 12 V; |
| 6.5 Срок гарантии и срок службы | - срок гарантии - не менее 12 лет месяцев; - на время гарантийного ремонта поставщик в течении 5-х рабочих дней предоставляет заказчику для замены ИБП аналогичный по характеристикам. - комплект ИБП с блоками АКБ должен гарантировать непрерывность работы при отсутствии входного напряжения на нагрузке 1,8 кVA не менее 4 часов. |