## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку МТП ВВ-25/6/0,4
Объект: |  | Технологическое присоединение заявителей АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" СП "СЭС" 15 км северо-восточнее п.Эльбан (заявитель Тарасов В.Ю.)
Тип подстанции |  |  | Комплектная | Мачтовая | МТП-ВВ-25/6/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  |  |  | 25
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  |  | 6
3 | Исполнение выводов НН: воздух (В), кабель (К) |  |  |  |  | В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-8-20У1, компл. (3 шт.)8 А |  |  |  |  | 1
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 6 кВ, ОПН 6-7,2-10/400 УХЛ1, компл. (3 шт.) |  |  |  |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-25 6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Выключатель автоматический, 63 А |  |  |  |  | 1
5.2 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.2.1 | Выключатель автоматический, 40 А |  |  |  |  | 1
5.3 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, (ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1) комплект (3 шт) |  |  |  |  | 1
6 | Трансформаторы тока (см.п.8.4)
7 | Шкаф учета электроэнергии в соответствии с требованиями п. 7 примечаний и в составе: |  |  |  |  | да
7.1 | Учет электроэнергии на вводах и отходящих фидерах 0,4 кВ - CE303 S31 543-JAVZ или его аналог |  |  |  |  | да
7.2 | Испытательный блок ЛИМГ.301591.009 |  |  |  |  | да
7.3 | GSM коммуникатор IRZ TG21.A,Маршрутизатор каналов связи 099.02 |  |  |  |  | да
7.4 | Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором |  |  |  |  | да
7.5 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
7.6 | Автоматический выключатель, ВА 47-29 3Р 10 А х-ка В |  |  |  |  | 1
7.7 | Автоматический выключатель, ВА 47-29 3Р 15А х-ка В |  |  |  |  | 1
7.8 | Розетка Рар 10-3-Опс |  |  |  |  | 2
8.1 | Приборы контроля:
8.2 | Вольтметр на вводе, шт. |  |  |  |  | нет
8.3 | Амперметры на вводе, шт. |  |  |  |  | нет
8.4 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводе, комп. 50/5, класс точности 0,5 S, тип ТТИ - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  |  |  | да
9 | Размеры шкафа РУ НН: высота × ширина × глубина , м |  |  |  |  | 1,6×0,8×0,4
10 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  |  |  | IP 34
11 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | УХЛ1
12 | В комплект поставки включить:
12.1 | Металлоконструкции для монтажа ТП на ж/б стойке СВ 105 |  |  |  |  | да
12.2 | Соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН выполнить проводом СИП2 расчетного сечения длиной , м |  |  |  |  | 8
12.3 | Металический кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250х150х2000 мм для защиты вводного кабеля 0,4 кВ и провода СИП2 отходящих фидеров от механических повреждений, к-т. |  |  |  |  | 1
12.4 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0,4 кВ, шт |  |  |  |  | 1
13 | Количество МТП в заказе, шт. |  |  |  |  | 1
Примечание:
1 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п.3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ".Подготовку поверхностей к нанесению антикоррозионного покрытия производить с применением средств, предназначенных для удаления известковых, оксидных и прочих отложений. Покраску МТП выполнить методом порошковой окраски.Корпус МТП должен быть окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями IV класса стойкости. Гарантия на антикоррозийное покрытие должна быть не менее 10 лет.
2 | Ошиновку коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить кабелем расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7).
3 | Оснастить внутренними флажковыми и внешними навесными замками дверцы РУ-0,4 кВ в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.
4 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭи ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
6 | Оснастить МТП площадкой для обслуживания трансформатора. Общий вид МТП принять согласно Приложения №1
7 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
7.1 | Рядом со шкафом РУНН предусмотреть шкаф(ы) учета электрической энергии габаритными размерами 1200х800х200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, утверждены министерством топлива и энергетики РФ от 19.09.1996 № 1182) для размещения учета электроэнергии и GPRS терминала. Схема расположения приборов учета и испытательных клеммников на монтажной панели шкафа учета приведены в Приложении 2.
7.2 | В шкафу учета, на боковых стеках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 2-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом приборов учета и GPRS терминала. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматического выключателю (7.7 опросного листа) через терморегулятор Eberle 16A ТР-1 согласно п. 1.5.27. ПУЭ изд. 6, ГОСТ 15150-69. (терморегулятор должен быть размещен на монтажной панели)
7.3 | Для осуществления питания и защиты GPRS терминала на монтажной панели шкафа учета смонтировать автоматический выключатель (7.6 опросного листа), собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОИН 1-275-12,5-II в количестве 3 шт. согласно ГОСТ Р 50345-99.
7.4 | В шкафу учета выполнить монтаж розеток РАр10-3-Опс согласно ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)
8 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а также с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на траверсы ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP 34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание в количестве, соответствующему числу отходящих фидеров 0,4 кВ.
9 | Схему электрических соединений выполнить в соответствии Приложением №3
10 | Подрядчик согласовывает оборудование с Филиалом АО "ДРСК" "ХЭС".
Главный инженер СП "СЭС" Рукшин М.Г.
Начальник ПТС СП "СЭС" Иванов О.К.
Начальник СТЭ СП "СЭС" Бачурин Е.Н.
И.о. начальника ЭРЭС Орешин О.Н.