Приложение  к техническому заданию на

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ  с. Садовое

|  | «Утверждаю» Директор СП «ЦЭС» _______________ В.А. Гаврилов «___» ___________ 2018 г. |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП10-10, с. Садовое

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-0,4 кВ от ТП10-10 с. Садовое,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по реконструкции :

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ: |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ на ж/б приставке (оп. №№ 11 – 15, 17, 1/1) | шт. | 7 |  |
| 2. | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ с подкосом на ж/б приставке (оп. №№ 10, 16) | шт. | 2 |  |
| 3. | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ | оп. | 11 |  |
| 4. | Демонтаж ответвления в 2 пр. | шт. | 4 |  |
| 5. | Демонтаж ответвления в 4 пр. | шт. | 6 |  |
| 6. | Демонтаж светильников | шт. | 3 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ: |  |  |  |  |
| 1 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (П23) (оп. №№ 11 – 15) | шт. | 5 |  |
| 2 | Установка одностоечных ж/б опор с подкосом ВЛ 0,4 кВ (ПУП23) (оп. № 10) | шт. | 1 |  |
| 3 | Установка одностоечных ж/б опор с подкосом ВЛ 0,4 кВ (А23) (оп. № 16) | шт. | 1 |  |
| 4 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,38 кВ без приставки. (Подставная на стойке СВ 10,5: СS-10,3 – 2 шт. F207 – 4 м. NB20 – 4 шт.) (оп. №№ 17, 1/1) | шт. | 2 |  |
| 5 | Подвеска провода СИП 3х70+1х70+1х25 | км. | 0,295 |  |
| 6 | Подвеска провода СИП 3х35+1х54,5 | км. | 0,038 |  |
| 7 | Устройство ответвления в 2 пр. | шт. | 13 |  |
| 8 | Устройство ответвления в 4 пр. | шт. | 7 |  |
| 9 | Монтаж светильников (ранее демонтированных) | шт. | 3 |  |
| 10 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |  |
| 11 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) | шт. | 5 |  |
| 12 | Устройство горизонтальных заземлений опор | м. | 5 |  |
| 13 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |  |
| Раздел 3. Материалы, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно: |  |  |  |  |
| 1. | Стойка СВ-9,5 | шт. |  | 7 |
| 2. | Стойка СВ-10,5 | шт. |  | 4 |
| 3. | Провод СИП2 3х70+1х70+1х25 | км. |  | 0,31 |
| 4. | Провод СИП2 3х35+1х54,6 | км. |  | 0,04 |
| 5. | Провод СИП4 2х16 | км. |  | 0,263 |
| 6. | Провод СИП4 4х25 | км. |  | 0,14 |
| Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  |  |  |
| 1. | Кронштейн У1 | шт. |  | 1 |
| 2. | Кронштейн У3 (У-4) | шт. |  | 1 |
| 3. | Заземляющий проводник ЗП6 | м. |  | 3,4 |
| 4. | Металлическая лента F207 | м. |  | 49 |
| 5. | Скрепа NC20 | шт. |  | 33 |
| 6. | Бугель NВ20 | шт. |  | 16 |
| 7. | К-т пром-й подвески ES 1500 Е | шт. |  | 5 |
| 8. | Натяжной зажим РА1500 | шт. |  | 8 |
| 9. | Зажим Р72 для ЗП6 | шт. |  | 11 |
| 10. | Зажим плашечный СD35 | шт. |  | 11 |
| 11. | Хомут Е778 | шт. |  | 25 |
| 13. | Анкерный кронштейн СS10.3 | шт. |  | 8 |
| 14. | Анкерный клиновой зажим DN123 | шт. |  | 40 |
| 15. | Герметичный колпачок СЕ6.35 | шт. |  | 54 |
| 16. | Колпачок СЕ25-150 | шт. |  | 13 |
| 17. | Кронштейн СА16 | шт. |  | 22 |
| 18. | Болт анкерный Ø=10, L=120 | шт. |  | 18 |
| 19. | Зажим ответвительный Р645 | шт. |  | 60 |
| 20. | Зажим ответвительный Р4 | шт. |  | 60 |
| 21. | Сталь d16 (L-3м) | кг |  | 23,7 |
| 22. | Сталь d10 (L-1м) | кг |  | 3,1 |
| 23. | ПГС | м3/т |  | 6,6/10,56 |
| 24. | Сварочные электроды МР3 д-4мм | кг. |  | 0,55 |
| 25. | Краска черная | кг. |  | 0,33 |
| 26. | Зажим ответвительный Р70 | шт. |  | 4 |
| 27. | Зажим N 70 | шт. |  | 9 |
| 28 | Зажим РС 481 | шт. |  | 14 |
| Раздел 5. Транспортная схема: |  |  |  |  |
| 1. | Благовещенск - база РЭС | км |  | 45 |
| 2. | Ремонтируемый участок – база РЭС | км |  | 22 |
| Раздел 6. Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1. | Монтируемые материалы | т |  | 11 |
| 2. | Демонтируемые материалы | т |  | 4 |
| 3. | ПГС | т |  | 10,56 |
| Примечание: 1. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017. Контур заземления опор выполняется в соответствии с типовой серией 3.407-150 и ПУЭ-7 раздел 1.7. 2. Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (0,6 м3 на 1 стойку). 3. Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. 4. Средняя длина ответвления к зданию – 20 м. 5. Материалы приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи самостоятельно транспортируются подрядной организацией со склада СП «ЦЭС» до ремонтируемого участка. 6. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. 7. Приложение 1 – поопорная схема |  |  |  |  |

Председатель комиссии:  Главный инженер                                                Е.В. Соловьев

Члены комиссии:              Начальник  ПТС                                                    П.А. Макаренко

Начальник сл. линий                                             И.Л. Павлов

Начальник  ТРЭС                                                  А.А. Михайлов