## Лист1
Приложение 1 к техническому заданию
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
для улучшения качества электроэнергии
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» ___________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Е.Ю. Гнеушев
(подпись)
«____» _____________ 2018 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ для улучшения качества электроэнергии
Комиссия в составе:
Начальника ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Суворов И.И.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ Ф-7 от ТП 148 и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименованние работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-7 от ТП 148
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 31
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 3
3 | Демонтаж одностоечных ж/б ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 1
4 | Демонтаж одностоечных ж/б ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
5 | Демонтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 16
6 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 44
7 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 44
8 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 34
9 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 2
10 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.43648
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-7 от ТП 148
11 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 26
12 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
13 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
14 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 4
19 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
15 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
16 | Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 8
17 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 1.531
18 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 34
19 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 2
20 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 50
21 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 32
22 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
23 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 11.5
24 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1.15
25 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.205
26 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.02132
27 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.02132
| Установка информационных знаков | шт. | 8.2
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт.
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0
| Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0
| Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0
| Установка информационных знаков | шт. | 0
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0
| Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0
| Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0
| Установка информационных знаков | шт. | 0
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-5 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-5 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0
| Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0
| Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0
| Установка информационных знаков | шт. | 0
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-6 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-6 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0
| Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0
| Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0
| Установка информационных знаков | шт. | 0
Пусконаладочные работы
28 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 12
29 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 12
30 | Измерение петли фаза-нуль | шт. | 1
Материалы:
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 50
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.6
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 0
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | -0.072105
3 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.433
4 | Провод СИП4 (4*25) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.034
5 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м. | 126
6 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 92
7 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 34
8 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 24
9 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 28
10 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 72
11 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 24
12 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 72
13 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 76
14 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 76
15 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | -0.20263
16 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 41
17 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 41
18 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3.0 м) | шт. | 20.5
19 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 16
20 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 12
21 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
22 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 1
23 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 40
24 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 14
25 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.0995
26 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.028
27 | Металл листовой (ГОСТ 19903) | т | 0.0082
28 | ПГС | т | 16
29 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг. | 3
30 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 3
Транспортная схема
31 | г. Свободный база СП ЗЭС – ВЛ-0,4 кВ Ф-7 от ТП 148 | км | 3
34 | с. Нововоскресеновка – г. Шимановск (Шимановский РЭС) | км | 130
Погрузо-разгрузочные работы
32 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 1.1902
33 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 40
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Председатель комиссии: Начальник ПТС |  | Бондаренко И.С.
Члены комиссии: Начальник сл. линий |  | Лавриченко А.С.
Инженер сл. линий |  | Суворов И.И.