

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**(АО «ДРСК»)**

**Протокол №29/МТПиР-ВП**

**заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме**

**на право заключения договора на поставку:**

***«Щит собственных нужд».***

 **(Лот № 177).**

|  |  |
| --- | --- |
| город Благовещенск | «29» января 2019 года |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

**запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку:**

***«Щит собственных нужд».*** (Лот № 177).

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 6 (шесть) заявок.

| №п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер |
| --- | --- | --- |
|  | 13.12.2018 05:43 | ***ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РАДИАН"*** ИНН/КПП 3810310687/381001001 ОГРН 1093850004324 |
|  | 13.12.2018 06:10 | ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»*** ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 |
|  | 13.12.2018 05:12 | ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*** ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 |
|  | 18.12.2018 16:56 | ***ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА»*** ИНН/КПП 2130132837/213001001 ОГРН 1142130001970 |
|  | 18.12.2018 19:30 | ***ООО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"*** ИНН/КПП 5433957688/543301001 ОГРН 1165476109105 |
|  | 19.12.2018 07:44 | ***ООО "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА"*** ИНН/КПП 5402461949/540501001 ОГРН 1065402005063 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 3 (три) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. Об отклонении заявки Участника ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РАДИАН".
3. Об отклонении заявки Участника ООО "ВОСТОКЭНЕРГО".
4. Об отклонении заявки Участника ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА.
5. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.
6. О ранжировке заявок.
7. О выборе победителя закупки.

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| №п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13.12.2018 05:43 | ***ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РАДИАН"*** ИНН/КПП 3810310687/381001001 ОГРН 1093850004324 | ***1 186 846.67*** |
|  | 13.12.2018 06:10 | ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»*** ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 | ***1 624 050.00*** |
|  | 13.12.2018 05:12 | ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*** ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 | ***1 320 000.00*** |
|  | 18.12.2018 16:56 | ***ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА»*** ИНН/КПП 2130132837/213001001 ОГРН 1142130001970 | ***1 185 578.00*** |
|  | 18.12.2018 19:30 | ***ООО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"*** ИНН/КПП 5433957688/543301001 ОГРН 1165476109105 | ***1 768 000.00*** |
|  | 19.12.2018 07:44 | ***ООО "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА"*** ИНН/КПП 5402461949/540501001 ОГРН 1065402005063 | ***1 700 000.00*** |

**По вопросу № 2**

 Отклонить заявку Участника ***ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РАДИАН"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. .4.9.6 а) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В заявке участника отсутствует номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием типовых схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.4.1 ТЗ.В заявке участника отсутствует описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов) СН с указанием характеристик используемых материалов (металла, антикоррозионного покрытия, встраиваемого оборудования и др.), что не соответствует п. 3.4.3 ТЗ. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято (*предоставлено индивидуальное описание, не являющееся подтверждение серийно выпускаемого оборудования).* |

**По вопросу № 3**

 Отклонить заявку Участника ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 а) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | В техническом предложении участника предлагаемый размер щита собственных нужд, файл «Внешний вид ЩСН», составляет 3000 мм, что не соответствует ТЗ – Приложение 1.2 опросный лист «ЩСН» п. 1.16, максимальная длина составляет 1850 мм. (*ЩСН устанавливается в ОПУ в определённом проектом месте, в связи с этим и указан максимальный габарит щита как 2200\*1850\*600 мм, щит с габаритами 3000 мм не поместится в данном ряду шкафов*).В заявке участника на схеме НКУ-0,4 кВ не соблюдено требования наличие вводных и секционного выключателя в одном шкафу, что не соответствует п.1 шкафа ввода и секционирования технических требований к ЩСН. По результатам дополнительной экспертизы замечания не сняты. |

**По вопросу № 4**

 Отклонить заявку Участника ***ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 а) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В техническом предложении участника отсутствует опросный лист поставщика, что не соответствует ТЗ – Приложение 1 п.3.4.5. Ответ на доп. запрос не предоставлен.В заявке участника отсутствует номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием типовых схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.4.1 ТЗ. В заявке участника отсутствуют чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров, что не соответствует п. 3.4.2 ТЗ. В заявке участника отсутствует описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов) СН с указанием характеристик используемых материалов (металла, антикоррозионного покрытия, встраиваемого оборудования и др.), что не соответствует п. 3.4.3 ТЗ. В заявке участника отсутствуют технические характеристики и описание функциональных возможностей микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.4.4 ТЗ. В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на поставляемое оборудование не менее чем 60 месяцев, что не соответствует п. 3.7. ТЗ.В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на защиту от коррозии не менее 120 месяцев, что не соответствует п. 3.8. ТЗ.В техническом предложении участника отсутствует подтверждения п. 6,7 (в части: род напряжения – постоянный) «Общие требования» технических требований к ЩСН.По результатам дополнительной экспертизы замечания не сняты. Участником не предоставлены ответы на доп. запросы. |

**По вопросу № 5**

Признать заявки

1. ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»***ИНН/КПП 5402494856/503801001
ОГРН 1085402006579
2. ***ООО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"***
ИНН/КПП 5433957688/543301001
ОГРН 1165476109105
3. ***ООО "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА"***
ИНН/КПП 5402461949/540501001
ОГРН 1065402005063

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению*.*

**По вопросу № 6**

 Утвердить ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место в ранжировке  | Дата и время регистрации заявки | Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС  | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| 1 место | 13.12.2018 06:10 | ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»*** ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 | ***1 624 050.00*** | ***нет***  |
| 2 место | 19.12.2018 07:44 | ***ООО "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА"*** ИНН/КПП 5402461949/540501001 ОГРН 1065402005063 | ***1 700 000.00*** | ***нет*** |
| 3 место | 18.12.2018 19:30 | ***ООО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"*** ИНН/КПП 5433957688/543301001 ОГРН 1165476109105 | ***1 768 000.00*** | ***нет*** |

**По вопросу № 7**

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»*** ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 с ценой заявки не более ***1 624 050.00 руб***. без учета НДС.

Срок поставки: до 15.04.2019г.

Условия оплаты: Расчет за поставленное оборудование производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

1. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
2. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

**Секретарь Закупочной комиссии**

**1 уровня АО «ДРСК *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Елисеева М.Г.**

*Исп. Чуясова.*

*Тел. (4162) 397-268*