

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**(АО «ДРСК»)**

**Протокол №29/МТПиР-ВП**

**заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме**

**на право заключения договора на поставку:**

***«Щит собственных нужд».***

**(Лот № 177).**

|  |  |
| --- | --- |
| город Благовещенск | «29» января 2019 года |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

**запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку:**

***«Щит собственных нужд».*** (Лот № 177).

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 6 (шесть) заявок.

| №  п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер |
| --- | --- | --- |
|  | 13.12.2018 05:43 | ***ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РАДИАН"***  ИНН/КПП 3810310687/381001001  ОГРН 1093850004324 |
|  | 13.12.2018 06:10 | ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»***  ИНН/КПП 5402494856/503801001  ОГРН 1085402006579 |
|  | 13.12.2018 05:12 | ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"***  ИНН/КПП 2508129512/250801001  ОГРН 1172536003342 |
|  | 18.12.2018 16:56 | ***ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА»***  ИНН/КПП 2130132837/213001001  ОГРН 1142130001970 |
|  | 18.12.2018 19:30 | ***ООО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"***  ИНН/КПП 5433957688/543301001  ОГРН 1165476109105 |
|  | 19.12.2018 07:44 | ***ООО "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА"***  ИНН/КПП 5402461949/540501001  ОГРН 1065402005063 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 3 (три) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. Об отклонении заявки Участника ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РАДИАН".
3. Об отклонении заявки Участника ООО "ВОСТОКЭНЕРГО".
4. Об отклонении заявки Участника ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА.
5. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.
6. О ранжировке заявок.
7. О выборе победителя закупки.

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| №  п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13.12.2018 05:43 | ***ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РАДИАН"***  ИНН/КПП 3810310687/381001001  ОГРН 1093850004324 | ***1 186 846.67*** |
|  | 13.12.2018 06:10 | ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»***  ИНН/КПП 5402494856/503801001  ОГРН 1085402006579 | ***1 624 050.00*** |
|  | 13.12.2018 05:12 | ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"***  ИНН/КПП 2508129512/250801001  ОГРН 1172536003342 | ***1 320 000.00*** |
|  | 18.12.2018 16:56 | ***ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА»***  ИНН/КПП 2130132837/213001001  ОГРН 1142130001970 | ***1 185 578.00*** |
|  | 18.12.2018 19:30 | ***ООО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"***  ИНН/КПП 5433957688/543301001  ОГРН 1165476109105 | ***1 768 000.00*** |
|  | 19.12.2018 07:44 | ***ООО "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА"***  ИНН/КПП 5402461949/540501001  ОГРН 1065402005063 | ***1 700 000.00*** |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника ***ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "РАДИАН"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п. .4.9.6 а) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В заявке участника отсутствует номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием типовых схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.4.1 ТЗ.  В заявке участника отсутствует описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов) СН с указанием характеристик используемых материалов (металла, антикоррозионного покрытия, встраиваемого оборудования и др.), что не соответствует п. 3.4.3 ТЗ. По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято (*предоставлено индивидуальное описание, не являющееся подтверждение серийно выпускаемого оборудования).* |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 а) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | В техническом предложении участника предлагаемый размер щита собственных нужд, файл «Внешний вид ЩСН», составляет 3000 мм, что не соответствует ТЗ – Приложение 1.2 опросный лист «ЩСН» п. 1.16, максимальная длина составляет 1850 мм. (*ЩСН устанавливается в ОПУ в определённом проектом месте, в связи с этим и указан максимальный габарит щита как 2200\*1850\*600 мм, щит с габаритами 3000 мм не поместится в данном ряду шкафов*).  В заявке участника на схеме НКУ-0,4 кВ не соблюдено требования наличие вводных и секционного выключателя в одном шкафу, что не соответствует п.1 шкафа ввода и секционирования технических требований к ЩСН.  По результатам дополнительной экспертизы замечания не сняты. |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ООО «Производственно-коммерческий центр «ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 а) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В техническом предложении участника отсутствует опросный лист поставщика, что не соответствует ТЗ – Приложение 1 п.3.4.5. Ответ на доп. запрос не предоставлен.  В заявке участника отсутствует номенклатурный каталог типовых панелей (шкафов) СН с указанием типовых схем для каждой номенклатуры, что не соответствует п. 3.4.1 ТЗ.  В заявке участника отсутствуют чертежи ЩСН с указанием габаритов, присоединительных и установочных размеров, что не соответствует п. 3.4.2 ТЗ.  В заявке участника отсутствует описание конструктивного исполнения серийно выпускаемых панелей (шкафов) СН с указанием характеристик используемых материалов (металла, антикоррозионного покрытия, встраиваемого оборудования и др.), что не соответствует п. 3.4.3 ТЗ.  В заявке участника отсутствуют технические характеристики и описание функциональных возможностей микроконтроллера используемого для выполнения схемы АВР, что не соответствует п. 3.4.4 ТЗ.  В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на поставляемое оборудование не менее чем 60 месяцев, что не соответствует п. 3.7. ТЗ.  В заявке участника отсутствует подтверждение гарантии на защиту от коррозии не менее 120 месяцев, что не соответствует п. 3.8. ТЗ.  В техническом предложении участника отсутствует подтверждения п. 6,7 (в части: род напряжения – постоянный) «Общие требования» технических требований к ЩСН.  По результатам дополнительной экспертизы замечания не сняты. Участником не предоставлены ответы на доп. запросы. |

**По вопросу № 5**

Признать заявки

1. ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»***ИНН/КПП 5402494856/503801001   
   ОГРН 1085402006579
2. ***ООО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"***   
   ИНН/КПП 5433957688/543301001   
   ОГРН 1165476109105
3. ***ООО "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА"***   
   ИНН/КПП 5402461949/540501001   
   ОГРН 1065402005063

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению*.*

**По вопросу № 6**

Утвердить ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место в ранжировке | Дата и время регистрации заявки | Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки,  руб. без НДС | Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП |
| 1 место | 13.12.2018 06:10 | ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»***  ИНН/КПП 5402494856/503801001  ОГРН 1085402006579 | ***1 624 050.00*** | ***нет*** |
| 2 место | 19.12.2018 07:44 | ***ООО "СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА"***  ИНН/КПП 5402461949/540501001  ОГРН 1065402005063 | ***1 700 000.00*** | ***нет*** |
| 3 место | 18.12.2018 19:30 | ***ООО ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"***  ИНН/КПП 5433957688/543301001  ОГРН 1165476109105 | ***1 768 000.00*** | ***нет*** |

**По вопросу № 7**

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ***ООО Производственная компания «Электроконцепт»*** ИНН/КПП 5402494856/503801001 ОГРН 1085402006579 с ценой заявки не более ***1 624 050.00 руб***. без учета НДС.

Срок поставки: до 15.04.2019г.

Условия оплаты: Расчет за поставленное оборудование производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

1. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
2. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

**Секретарь Закупочной комиссии**

**1 уровня АО «ДРСК *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Елисеева М.Г.**

*Исп. Чуясова.*

*Тел. (4162) 397-268*