## Лист1
Приложение 1 к техническому заданию на
реконструкция распределительных сетей
10/0,4 кВ г. Шимановска
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Шимановска.
Комиссия в составе:
Начальника ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Суворов И.И.
провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск» и установила необходимость
производства следующего объема работ:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ | шт. | 8
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 10 кВ | шт. | 2
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 1
4 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 10 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
5 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 7
6 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 2
7 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
8 | Демонтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 7
9 | Демонтаж штыревых изоляторов | шт. | 21
10 | Демонтаж подвесных изоляторов | шт. | 72
11 | Демонтаж неизолированного провода ВЛ 10 кВ с учётом переходов | шт. | 35
12 | Обрезка крон деревьев | шт. | 35
13 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 22
14 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 22
15 | Перевозка порубочных остатков | т | 1.23
16 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.3
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3, 4 ТП 10/0,4 кВ № 84
17 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 7
18 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 3
19 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
20 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
21 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 1
22 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 18
23 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 18
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 16
24 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт.
25 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 19
26 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 19
27 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.17856
28 | Перевозка порубочных остатков | т | 0.38
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
29 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 22
30 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 6
31 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с двумя подкосами | шт. | 5
32 | Монтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 7
33 | Монтаж штыревых изоляторов | шт. | 21
34 | Монтаж подвесных изоляторов | шт. | 36
35 | Монтаж длинно-искровых петлевых разрядников ВЛ 10 кВ | компл. | 15
36 | Установка РЛНДЗ-1-10Б/630 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 2
11 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 3.1
37 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт.
38 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 49
39 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 22
40 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 11
41 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 33
42 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 4.95
43 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.248
44 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.248
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3, 4 ТП 10/0,4 кВ № 84
45 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
15 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
46 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
47 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
48 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
47 | Монтаж арматуры САП на существующие ж/б опоры | шт. | 7
48 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах ВЛ-0,4 кВ Ф-3 СИП2 3*50+1*54,6 – 0.185 км. ВЛ-0,4 кВ Ф-4 СИП2 3*50+1*54,6 – 0.300 км. | км. | 0.485
49 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 19
51 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
50 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 4
51 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
52 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 1
53 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0.5
54 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.05
55 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.015
56 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.00156
57 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.00156
Монтажные работы на ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск»
8 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ | шт. | 9
9 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом | шт. | 4
10 | Подвеска изолированного провода СИП3 1*70 ВЛ 10 кВ с учётом переходов (в 3 провода) | км. | 0.91
11 | Установка информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ | шт. | 6
12 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 17
13 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 9
14 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 5 м | шт. | 13
16 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ 10-0,4 кВ | 10 м | 0.65
17 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0.15
18 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0.15
Пусконаладочные работы
58 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 47
59 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 47
60 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | 1 измерение | 2
Транспортная схема
61 | г. Благовещенск – ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 220 кВ «Шимановск» | км. | 124
Материалы:
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
2 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 49
3 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.506
4 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 7.32
5 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 4
5 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0
6 | Траверса ТМ-51 | шт. | 26
7 | Траверса ТМ-53 | шт. | 14
8 | Траверса ТМ-54 | шт. | 14
9 | Хомут Х-1 | шт. | 26
10 | Штыривой изолятор IF-27 | шт. | 92
11 | Колпачек К-9 | шт. | 92
12 | Спиральная вязка СВ-70 | шт. | 184
13 | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 14
14 | Заземляющий проводник ЗП1(1,5 м.) | шт. | 46
15 | Подвесной изолятор SML 70/20Г | шт. | 84
16 | Анкерный зажим PAZ | шт. | 84
17 | Длинно-искровой разрядник PDR 10 | шт. | 45
18 | Устройство для защиты ВЛЗ от электрической дуги и для наложения защитного заземления СЕ 3 | шт. | 138
19 | Герметичный ответвительный зажим для соединения магистрали и ответвлений СИП3 1*70 | шт. | 3
20 | Сталь Ø 16 мм | т | 0.368
21 | Сталь Ø 12 мм | т | 0.063
22 | ПГС | т | 16
23 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 10
24 | Электроды МР3 Ø 3 мм | кг | 3
25 | Краска | кг | 0.2
26 | Ограничители перенапряжения ОПН-10/12-10(2) УХЛ-1 | шт. | 9
27 | Швеллер стальной №18 П | т | 0,3
28 | Кронштейн У5 | шт. | 19
29 | Кронштейн У4 | шт. | 1
30 | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 6
31 | Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 | шт. | 2
32 | Вал привода РА 7 | шт. | 4
33 | Кронштейн РА1 с хомутом Х-7 | шт. | 2
34 | Кронштейн КМ1 с хомутом Х-7 | шт. | 2
35 | Заземляющий проводник ЗП-6 | шт. | 13
36 | Металлическая лента F207 | шт. | 45
37 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 31
38 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 14
39 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечение нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 6
40 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 14
41 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 13
42 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 13
43 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 96
44 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 14
45 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 10-35(10) мм2 | шт. | 38
46 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16(10) мм2 | шт. | 38
47 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 38
48 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 19
Погрузо-разгрузочные работы
31 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 10.4
32 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 39.2