## Лист1
Приложение 2 к техническому заданию
реконструкция распределительных сетей
10/0,4 кВ г. Шимановска
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Шимановска
Комиссия в составе:
Начальника ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Суворов И.И.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33 и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименованние работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 33
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
2 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 8
3 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 8
4 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 17
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
5 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 19
6 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 19
7 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.07936
8 | Перевозка порубочных остатков | т | 0.38
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 33
9 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
10 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 7
13 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
14 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
15 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 6
11 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах СИП2 3*50+1*54,6 – 0.23 км. | км. | 0.23
12 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 21
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
13 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 8
14 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 8
20 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 4
16 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.4
17 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.04
18 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.00416
19 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.00416
| Установка информационных знаков | шт. | 1.6
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 33
20 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
21 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
22 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 8
23 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 8
24 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 20
25 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 2
26 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 13
27 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 13
28 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.07936
29 | Перевозка порубочных остатков | т | 0.26
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 33
30 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 8
31 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
32 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
33 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт.
34 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
| Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 7
35 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах СИП2 3*50+1*54,6 – 0.57 км. | км. | 0.57
36 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 22
37 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 2
38 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 20
39 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 10
40 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
41 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 7.5
42 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.75
43 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.075
44 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0078
45 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0078
46 | Установка информационных знаков | шт. | 3
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 33
46 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 14
47 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 3
48 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 1
49 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 10
50 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 2
51 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
40 | Демонтаж одностоечных ж/б ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
41 | Демонтаж одностоечных ж/б ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
42 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 32
52 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 32
53 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 29
54 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
46 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 31
55 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 31
56 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.31744
57 | Перевозка порубочных остатков | т | 0.62
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 33
58 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 19
59 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 9
60 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
61 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 4
62 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 12
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах СИП2 3*50+1*54,6 – 0.947 км. | км. | 0.947
63 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 31
64 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
57 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 40
65 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 28
66 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 6
67 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 17
68 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 1.7
69 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.17
70 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.01768
71 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.01768
| Установка информационных знаков | шт. | 6.8
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №8-32
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
66 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
67 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
68 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
69 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
70 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
71 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
72 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
73 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
74 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0
75 | Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №8-32
76 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
77 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
78 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
79 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
76 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
77 | Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 0
80 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах СИП2 3*50+1*54,6+1*16– 0.308 км. | км. | 0
81 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
82 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 0
83 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
84 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
85 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0
86 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0
87 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0
88 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0
89 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0
| Установка информационных знаков | шт. | 0
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №8-32
90 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
91 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
92 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
93 | Демонтаж траверс с существующих ж/б опор | шт. | 0
94 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
95 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
96 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
97 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
98 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
99 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0
100 | Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №8-32
101 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
102 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
103 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
104 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
99 | Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
105 | Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 0
106 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах СИП2 3*50+1*54,6 – 0.762 км. | км. | 0
107 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
108 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 0
109 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
110 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
111 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0
112 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0
113 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0
114 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0
115 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0
116 | Установка информационных знаков | шт. | 0
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-6 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-6 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Пусконаладочные работы
72 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 29
73 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 29
74 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | 1 измерение | 3
Материалы:
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 68
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.826
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 0
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0
3 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6+1*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.669
3 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 1.2966
4 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.034
5 | Кронштейн У4 | шт. | 12
6 | Заземляющий проводник ЗП6 (3 м) | шт. | 17
7 | Зажим Р72 для ЗП6 | шт. | 48
8 | Кронштейн CS 10.3 | шт. | 69
9 | Зажим РА 1500 | шт. | 72
10 | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 28
11 | Лента F 207 | шт. | 272
12 | Бугель NB 20 | шт. | 272
13 | Анкерный зажим СА 16 | шт. | 164
14 | Натяжной зажим DN123 | шт. | 164
15 | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 148
16 | Зажим ответвительный Р 616 | шт. | 148
17 | Зажим Р 95 | шт. | 100
18 | Плашечный зажим CD 35 | шт. | 70
19 | Зажим РС-481 | шт. | 44
20 | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 272
21 | Колпачки СЕ 25.150 | шт. | 108
22 | Наконечник CPTAUP 50 | шт. | 6
23 | Наконечник CPTAUP 54.6 | шт. | 2
24 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, круглая диаметром 18 мм | т | 0.084
25 | ПГС | т | 64.3
26 | Электроды МР-3 | кг | 3.35
27 | Краска МА-015, ПФ-014 | кг | 2
28 | Болт оцинкованный М10х50 | шт. | 8
29 | Гайка оцинкованная М10 | шт. | 8
30 | Шайба оцинкованная 12 | шт. | 16
32
33
34
Транспортная схема
31 | г. Свободный база СП ЗЭС – ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33 | км | 124
34 | с. Нововоскресеновка – г. Шимановск (Шимановский РЭС) | км | 130
Погрузо-разгрузочные работы
32 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 1.4225
33 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 54.4
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.