## Лист1
Приложение 3 к техническому заданию
реконструкция распределительных сетей
10/0,4 кВ г. Шимановска
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Шимановска
Комиссия в составе:
Начальника ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Суворов И.И.
провела обследование ВЛ-0,4 кВ от ТП 310 и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименованние работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 310
1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 30
2 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт. | 29
3 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 29
4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных деревяных | шт. | 5
5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных ж/б | шт. | 15
6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 1
7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | шт. | 2
8 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | шт. | 1
9 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 13.8
10 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов | т | 2.9
11 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км | т | 16.7
12 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 13.8
13 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов | т | 2.9
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 310
14 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | шт. | 46
15 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | шт. | 24
16 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | шт. | 10
17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | шт. | 24
18 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | шт. | 8
19 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами | шт. | 2
20 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | км. | 0.752
21 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ | шт. | 14
22 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 31
23 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | шт | 11
24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | шт | 2
25 | Подключение зажима РС481 | шт | 12
26 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт. | 8
27 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.8
28 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.07
29 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0728
30 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0728
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 310
31 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 36
32 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ, | шт. | 35
33 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 35
34 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных деревяных | шт. | 23
35 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных ж/б | шт. | 7
36 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | шт. | 3
37 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | шт. | 1
38 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 7.2
39 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов | т | 9.8
40 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км | т | 17
41 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 7.2
42 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов | т | 9.8
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 310
43 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | шт. | 44
44 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | шт. | 31
45 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | шт. | 6
46 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | шт. | 31
47 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | шт. | 5
48 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами | шт. | 1
49 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | км. | 0.929
50 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ | шт. | 10
51 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 35
52 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | шт | 7
53 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | шт | 4
54 | Подключение зажима РС481 | шт | 16
55 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт. | 9
56 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.9
57 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.1
58 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0104
59 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0104
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 310
60 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 23
61 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт. | 21
62 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 21
63 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных деревяных | шт. | 10
64 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных ж/б | шт. | 4
65 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 1
66 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | шт. | 1
67 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом | шт. | 1
68 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 4.1
69 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов | т | 4.6
70 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км | т | 8.7
71 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 4.1
72 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов | т | 4.6
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 310
73 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | шт. | 36
74 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | шт. | 23
75 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | шт. | 6
76 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | шт. | 23
77 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | шт. | 5
78 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами | шт. | 1
79 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | км. | 0.796
80 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ | шт. | 7
81 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 22
82 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | шт | 7
83 | Подключение зажима РС481 | шт | 16
84 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт. | 8
85 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.8
86 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.115
87 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.01196
88 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.01196
Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП 310
89 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 16
90 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | шт. | 28
91 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 28
92 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных деревяных | шт. | 16
93 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных ж/б | шт. | 3
94 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом | шт. | 3
95 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | шт. | 2
96 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 3.1
97 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов | т | 8.8
98 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км | т | 11.9
99 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 3.1
100 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов | т | 8.8
Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП 310
101 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | шт. | 30
102 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | шт. | 13
103 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | шт. | 8
104 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных | шт. | 13
105 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | шт. | 2
106 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | шт. | 5
107 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами | шт. | 1
108 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | км. | 0.85
109 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ | шт. | 5
110 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 18
111 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | шт | 3
112 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | шт | 16
113 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт. | 7
114 | Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0.7
115 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0.095
116 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.00988
117 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.00988
Пусконаладочные работы
118 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 32
119 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 32
120 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | 1 измерение | 4
Материалы:
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 82
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 3.274
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | #REF!
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 74
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.651
5 | Кронштейн У4 | шт. | 35
6 | Заземляющий проводник ЗП6 (3 м.) | шт. | 32
7 | Зажим Р 72 для ЗП 6 | шт. | 138
8 | Кронштейн CS 10.3 | шт. | 102
9 | Зажим РА 1500 | шт. | 86
10 | Зажим РА 2200 | шт. | 20
11 | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт. | 84
12 | Лента F207 | шт. | 594
13 | Бугель NB 20 | шт. | 594
14 | Анкерный кронштейн СА 16 | шт. | 222
15 | Натяжной зажим DN 123 | шт. | 222
16 | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 212
17 | Зажим ответвительный Р 616 | шт. | 212
18 | Зажим Р 95 | шт. | 120
19 | Плашечный зажим СD35 | шт. | 180
20 | Зажим РС481 | шт. | 60
21 | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 488
22 | Колпачки СЕ 25.150 | шт. | 62
23 | Провод СИП4 (2*16) | км. | 1.67
24 | Наконечник CPTAUP 50 | шт. | 12
25 | Наконечник CPTAUP 54.6 | шт. | 4
26 | Сталь Ø 18 мм | т | 0.084
27 | ПГС | т | 15.5
28 | Электроды МР3 Ø 3 мм | кг | 8.1
29 | Краска | кг | 4.8
Транспортная схема
30 | г. Свободный база СП ЗЭС – ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 310 | км | 124
34 | с. Нововоскресеновка – г. Шимановск (Шимановский РЭС) | км | 130
Погрузо-разгрузочные работы
31 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 4.71
32 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 7.9
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
4. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.