Утверждаю:

Директор СП ПЦЭС филиала

АО «ДРСК» - «ПЭС»

____________ /М.П. Морозов/

«____»  января  2018г.

Начальнику СТП Ткачёву А.Е.

от Главного инженера Уссурийского РЭС Николаева Н.С.

Дата 09.01.2018 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 19.01.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № 68/18

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУг.

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта.

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

ПС-35/10кВ Борисовка реконструируемая ВЛ-10кВ Ф-1 «Кугуки-Линевичи» проектируемая  КТП-160кВА «Куга» ВЛИ-0,4 кВ, № опоры определить после строительства.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ          до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию                в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 50 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 110 |  |
| 1.2. | Установка опор *; ж/б. (шт.) | 1 укос | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП-3 50 мм2 | 345 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНДз 10/400 | 1 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛИ | 28 |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) *; ж/б. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 4х70 | 30 |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | КТП(Н) 160 кВА | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Выполнить установку укоса к опоре № 159 ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 35/10 кВ Борисовка. Проектируемую ВЛ 10 кВ ВЫПОЛНИТЬ с применением СИП-3 1х50 мм2 и соответствующей изоляционной арматурой. На проектируемой опоре № 159/2 установить РЛНДз 10/400. Проектируемую ВЛ-0,4 кВ ВЫПОЛНИТЬ с завышенными траверсами (переход через дорогу) и с применением СИП-2 3х70+1х70 мм для возможности дальнейшей реконструкции ВЛ 0,4 кВ в с. Кугуки .

Гл. инженер УРЭС                                                    ______________                           Николаев Н.С.

должность                                                                            подпись                                            ФИО

«19» января 2018 г.

Главный инженер СП ПЦЭС                                   _____________                            А.В. Бердников

должность                                                                подпись                                                  ФИО

«19» января 2018 г.