## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КМТП
Объект: ВЛ 10-0,4 кВ с установкой ТП 63/10/0,4 кВ на объектах СП "ЦЭС"
|  | Столбовая | КМТП-В-63/10/0,4УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика | Примечание
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 63
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  | 10
3 | Исполнение вводов выводов НН; воздух (В), кабель (К) |  |  | В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН |  |  | 8 | ПКТ-101-10-8У1
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 Y/Z-11 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель, шт. |  |  | 1 | ВА 88-35 100 А
5.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, к-т. (3 шт.): |  |  | 1 | ТОП-0,66 100/5 А
5.3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель, шт. |  |  | 1 | ВА 88-35 63 А
5.3.2 | Трехполюсный автоматический выключатель, шт. |  |  | 1 | ВА 88-35 32 А
5.3.3 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт. |  |  | 1 | ВА 88-35 63 А
5.4 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящих линиях:
5.4.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящих линиях, к-т. (3 шт.) |  |  | 3 | ТОП-0,66 100/5 А
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  |  | в соответствии с примечанием п.3
5.6.1 | Автоматический выключатель, 3х16А |  |  | 2 | питание СН цепей АИИС КУЭ
5.7 | Приборы контроля
5.7.1 | Вольтметр |  |  | да
5.7.2 | Амперметры (3 шт.) |  |  | да
5.7.3 | Модем марки IRZ MC52i-485GI |  |  | 1
5.7.4. | Коробка испытательная переходная РП-6 |  |  | 1
5.7.5. | Коробка испытательная переходная КИ УЗ |  |  | 3
5.8 | Шкаф РУ НН ТП:
| Высота панели, м |  |  | 1.6
| Глубина панели,м |  |  | 0.4
| Ширина по фасаду, м |  |  | 0.8
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  | IP 34
5.9 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
6 | Предусмотреть металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105
7 | Соединение силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН выполнить кабелем АВВГ расчетного сечения
8 | Для выхода фидеров ВЛИ 0,4 кВ с РУ НН ТП 10/0,4 кВ предусмотреть 2 траверсы ТН-18 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105
9 | Для защиты силового кабеля АВВГ и провода СИП2А от механических повреждений в комплекте ТП предусмотреть металический кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250х150х2000 мм, шт. |  |  | 2
10 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, а также с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП2А на траверсы ТН-18 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP34
11 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения
Примечание:
1 | Оснастить внутренними и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
2 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.10 ПУЭ (изд. 7).
3 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
4 | В комплектации ТП предусмотреть шкаф учета размером 1200х1060х200. Для его крепления к ж/б опоре (с противоположной стороны от шкафа РУ НН) предусмоть кронштейны. Дверца шкафа должна быть оснащена внутренними и навесным замками.
4.1. | Выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников и приборов учета определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. Схема расположения приборов учета и испытательных клемников прилагается (приложение № 1).
4.2. | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, метный кабель, длинной не более 10 м, S=>2,5 мм2.
4.3. | Дополнительно укомплектовать ТП металлорукавом для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом учета (не менее 2-х метров на каждый учет).
4.4. | Место установки каждого счетчика должно иметь индивидуальный обогрев в виде пластины (тип МКЭ-1/1). Все обогревы должны быть подключены через коммутационный аппарат.