## ТП
Приложение 1 к ТЗ на закупку КТПН-ВВ-630/10/0,4
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КТПН
Тип подстанции |  | Однотрансформаторная |  | КТПН-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 630
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  | 10
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  | ВВ
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-50-31,5У1, А |  |  | 50
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1, комплект (3 шт) |  |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 Δ/Yн-11 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Вводной коммутационный аппарат
5.1.1 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 1000А |  |  | 1
5.2.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 1000/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 1
5.3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ
5.3.1 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 160 А |  |  | 5
5.4. | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 200/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  |  | 5
5.5 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ,(ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1) комплект (3 шт) |  |  | 1
5.6 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
5.6.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 6А х-ка В, шт |  |  | 1
5.6.2 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 10А х-ка В, шт |  |  | 1
5.7 | Уличное освещение: |  |  | да
5.7.1 | Автоматический выключатель, 3х16 А, шт. |  |  | 1
5.8 | Приборы контроля
5.8.1 | Вольтметр на вводе |  |  | 1
5.8.2 | Амперметр на вводе |  |  | 3
5.8.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ для подключения амперметров, комп. |  |  | 1
5.9 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  | да
5.10 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  | В соответствии с п. 15 примечаний
6 | Укомплектовать внешним разъединителем 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт. |  |  | 1
7 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  | IP 34
8 | Количество КТПН в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Конструктивное исполнение короба воздушного ввода ВН должно исключать возможность попадания влаги внутрь ТП в местах крепления проходных изоляторов на крыше короба (обеспечение заявленной степени защиты IP34 по ГОСТ 14254-96) Например: непосредственно места крепления изоляторов на крыше короба выполнить на 8-10 мм выше основной поверхности крышки (наплыв, штамповка).
2 | В РУ 0,4 кВ смонтировать лотки для прокладки СИП отходящих фидеров.
3 | Оснастить необходимыми блокировками (замки блокирующие: привод вводного автоматического выключателя 0,4 кВ; привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении, согласно ПТЭ РФ п. 5.4.10.
4 | Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.3.
5 | В РУ-ВН предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).
6 | Габариты трансформаторного отсека выполнить с учетом возможности установки силового трансформатора следующего габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.
7 | В КТПН воздушный ввод 10 кВ и выход 0,4 кВ выполнить в отдельных коробах с возможным доступом для замены опорных изоляторов и шин. Короба 10 и 0,4 кВ выполнить в учетом ветровых нагрузок (не менее 32 м/с.). В коробе 0,4 кВ для СИП предусмотреть отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, либо проходные изоляторы 0,4 кВ в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание.
8 | В КТПН шины в РУ-10 кВ от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7).
9 | В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм, для возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п. 5.4.4. ПТЭ ЭСиС.
10 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
11 | КТП должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п. 3.16. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
12 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭи ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
13 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответсвии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
14 | Оснастить внутренними трехточечными и внешними навесными замками дверцы КТПН в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.
15 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
15.1 | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф учета электрической энергии размером 1200×720×200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (1.5.29 ПУЭ)
15.2 | В шкафу учета выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП, предусмотреть места для монтажа приборов учета электрической энергии. (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ)
15.3 | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных клеммников к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ)
15.4 | В шкафу учета, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом счетчиков. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю (5.6.2 опросного листа) через терморегулятор Eberle16A ТР-1 согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69.
15.5 | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации габарита 500×500×250, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, утверждены министерством топлива и энергетики РФ от 19.09.1996 № 1182)
15.6 | В шкафу автоматизации на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом УСПД. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому выключателю (5.6.2 опросного листа) через терморегулятор Eberle16A ТР-1 согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69.
15.7 | Для осуществления питания и защиты УСПД смонтировать автоматический выключатель (5.6.1 опросного листа), собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОИН 1-275-12,5-II в количестве 3 шт. согласно ГОСТ Р 50345-99.
15.8 | На монтажной панели шкафа выполнить монтаж розетки РАр10-3-Опс согласно ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)