## Опросный лист
Приложение № 1 к ТЗ на закупку МТП-В-100/10/0,4
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку МТП
Объект: |  | Технологическое присоединение заявителей по СП "ЦЭС"
Тип подстанции |  |  | Комплектная | Мачтовая | МТП-В-100/10/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  |  |  | 100
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  |  | 10
3 | Исполнение выводов НН: воздух (В), кабель (К) |  |  |  |  | В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-16-20У1, А |  |  |  |  | 16
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1, компл. (3 шт.) |  |  |  |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 100/10/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 (да, нет) |  |  |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Рубильник 0,4 кВ с диэлектрической ручкой |  |  |  |  | 1
5.1.2 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 160А |  |  |  |  | 1
5.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 200/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет) комплект (3 шт) |  |  |  |  | 1
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Выключатель автоматический , 100А |  |  |  |  | 1
5.3.2 | Выключатель автоматический, 63А |  |  |  |  | 2
5.4 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 100/5, класс точности 0,5 S, тип ТОП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет) комплект (3 шт) |  |  |  |  | 3
5.5 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, (ОПН-0,4/400/4/5 УХЛ1) комплект (3 шт) |  |  |  |  | 1
5.6 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ и обогрева щита учета электроэнергии: |  |  |  |  | 2
5.6.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 6А х-ка В, шт |  |  |  |  | 1
5.6.2 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 10А х-ка В, шт |  |  |  |  | 1
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр на вводе, шт. |  |  |  |  | 1
5.7.2. | Амперметры на вводе, шт. |  |  |  |  | 3
5.7.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ для подключения амперметров, комп. |  |  |  |  | 1
5.8 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  |  |  | В соответствии с п. 8 примечаний
5.9 | Размеры шкафа РУ НН: высота × ширина × глубина не более, м |  |  |  |  | 1,6×0,8×0,4
5.10 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Металлоконструкции для монтажа ТП на двух ж/б стойках СВ 105 |  |  |  |  | да
7.2 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  |  |  | 8
7.3 | Траверсы ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0,4 кВ, шт |  |  |  |  | 2
7.4 | Металический кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250х150х2000 мм для защиты вводного кабеля 0,4 кВ и провода СИП2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т. |  |  |  |  | 1
7.5 | Внешний разъединитель 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт. |  |  |  |  | 1
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  |  |  | 1
Примечание:
1 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7).
3 | Оснастить внутренними трехточечными и внешними навесными замками дверцы РУ-0,4 кВ в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.
4 | Лестницу для подъема обслуживающего МТП персонала выполнить складной и запираемой на замок (обеспечить исключение возможности подъема на МТП посторонних лиц). п.4.2.126 ПУЭ
5 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭи ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
6 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
7 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответсвии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
8 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
8.1 | В комплектации ТП предусмотреть шкаф учета электрической энергии и автоматизации размером 1200х720х200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. Для его крепления к ж/б опоре (с противоположной стороны от шкафа РУ НН) предусмоть кронштейны. Дверца шкафа должна быть оснащена внутренними и навесным замками (1.5.29 ПУЭ).
8.2 | В шкафу учета предусмотреть место для монтажа приборов учета электрической энергии СЕ303-543 JAVZ и одного модема GSM-RS485, а также выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Схема расположения приборов учета и испытательных клемников прилагается (приложение № 1) (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ).
8.3 | Обеспечить прокладку цепей измерений (тока и напряжения) от шин напряжения и измерительных трансформаторов тока до испытательных блоков медным кабелем длиной не менее 10 м, S=>2,5 мм². До подключения кабеля вторичных цепей к щиту учета, кабель скрутить в бухту в отсеке РУ НН и промаркировать их с двух сторон (1.5.34 ПУЭ).
8.4 | Дополнительно укомплектовать МТП металлорукавом для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом учета (длиной не менее 2-х метров на каждый учет) (2.8.14.5 ГОСТ14693-90).
8.5 | В шкафу учета электрической энергии и автоматизации, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт., без соприкосновения с корпусом счетчика и стенками шкафа. Пластины обогрева подключить к отдельному автоматическому выключателю (5.6.2 опросного листа) через терморегулятор Eberle16A ТР-1 (1.5.27 ПУЭ).
8.6 | Для осуществления питания УСПД смонтировать ограничитель импульсных напряжений, ОИН1-275-12,5-II в количестве 3 шт. собранных в схему с автоматическим выключателем (5.6.1 опросного листа). В шкафу учета электрической энергии и автоматизации предусмотреть свободное место для монтажа УСПД с установочными размерами 220×340 мм (п.3.3 Правил учета электроэнергии, зарег. в минюст от 24.10.1996 № 1182).
8.7 | На монтажной панели шкафа учета электрической энергии и автоматизации выполнить монтаж штепсельной розетки РАр10-3-Опс, подключаемой через втоматический выключатель (п. 5.6.2 опросного листа).
9 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а также с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на траверсы ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP 34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание в количестве, соответствующему числу отходящих фидеров 0,4 кВ.
10 | Схема расположения испытательных клемников и приборов учета в шкафу автоматизации и учета (приложение №1)