|  | № п/п |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  | Ед. изм |  |  | Кол-во |  |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КТПН 400/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Отключение ошиновки РУ ВН 10 кВ ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Отключение ошиновки отходящих фидеров от РУ НН 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Отключение металосвязи между ТП 10/0,4 кВ и заземлителем |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Демонтаж КТПН 400/10/0,4 в комплекте с ТМ 400/10/0,4 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Погрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Вывоз на базу БРЭС |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Разгрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КТПН 630/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Планировка площадки под КТПН |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТПН |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Устройство фундамента под КТПН с укладкой 4-х приставок ПТ 33-4 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ в комплекте с трансформатором ТМГ |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | Забивка вертикальных электродов |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  | Ø 16мм, L=5м |  |  |  |
|  | 13 |  |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 15,45 |  |  | L=118м; h=0,7м; d=0,375 м |  |  |  |
|  | 14 |  |  | Устройство горизонтального заземлителя |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 59 |  |  | Ø 16мм |  |  |  |
|  | 15 |  |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 15,45 |  |  | L=118м; h=0,7м; d=0,375 м |  |  |  |
|  | 16 |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТПН |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  | сталь полосовая 40х4мм L=9м |  |  |  |
|  | 17 |  |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и ж/б приставками ПТ 33-4; КТПН и нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 11 |  |  | сталь полосовая 40х4мм |  |  |  |
|  | 18 |  |  | Присоединение металосвязи между КТПН 10/0,4 кВ и заземлителем |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | Подключение ошиновки от ВЛ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | Подключение отходящих фидеров 0,4 кВ к РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изм. | Кол.уч. |  |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГИП |  |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  |  | Стадия |  |  | Лист |  |  | Листов |  |  |
|  | Проверил |  |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  |  | РД |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
|  | Разработал |  |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КТПН 630/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая КТПН 630/0,4 (под воздушные вводы) |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Силовой трансформатор ТМГ 630/10/0,4 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  |  | м/кг |  |  | 29/37 |  |  | 1м=1,26кг |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  |  | м/кг |  |  | 109/175 |  |  | 1м=1,6кг |  |  |  |  |
| 27 |  |  | ПГС |  |  |  |  |  |  | м3/т |  |  | 10/16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Изолированный провод СИП3 1х50 |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Наконечник CPTAUP 50 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Зажим MJPT 50 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Болт оцинкованный М10х50 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Гайка оцинкованная М10 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415/2018-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| Изм. |  | Кол.уч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| ГИП |  | Кол.уч. |  |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |