ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Создание сети связи ВОЛС Южном РЭС СП ПЦЭС

- Объект торгов. Общие данные.

Для организации ВОЛС необходимо произвести прокладку диэлектрического волоконно-оптического кабеля (ВОК) от помещения связи ПС 110/35/6 «Новоникольск» (г. Уссурийск, Ново-Никольское шоссе, 27г) до оптической муфты на опоре № 38 ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит– Промышленная», в том числе выполнить прокладку ВОК по территории ПС «Новоникольск»;  произвести поставку материалов и оборудования, выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования на оконечных пунктах.

2. Описание и объем основных работ:

2.1. Разработка рабочей документации по прокладке ВОК.  Общее расстояние по трассе прокладки около 500 м., из них 320 м. подвеска ВОК по ВЛ 110 кВ (необходимую длину ВОК и потребности в ресурсах определить с учетом прокладки по территории подстанции «Новоникольск» с установкой опоры СВ-110 и выкладки технологических запасов ВОК).

2.1.1. Комплектация и поставка:

– Материалов для выполнения СМР ВОЛС по согласованной Заказчиком рабочей документации;

– Оборудования ВОЛС и программного обеспечения согласно Приложения № 1

к ТЗ.

2.2. Строительно–монтажные работы по организации ВОЛС:

2.2.1. Прокладка  ОКСН (диэлектрический ВОК ёмкостью 24 оптических волокона G.652)  на участке от помещения связи ПС 110/35/6 «Новоникольск» до опоры № 38 ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит - Промышленная».

2.2.2. Монтаж оптических муфт и кроссов:

– выполнить ввод ВОК в оптическую муфту на опоре № 38 ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит - Промышленная» с распайкой 8 ОВ (восьми оптических волокон);

– выполнить распайку 6 ОВ (шести оптических волокон) в оптической муфте на опоре № 32/29 ВЛ 110 кВ «Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная. Отпайка на ПС Гранит».

– оптический кросс 1U на 24 адаптера FC/UPC поставляется Подрядчиком                   и монтируется в телекоммуникационный шкаф  ОПУ ПС «Новоникольск».

2.2.3. Марки самонесущего волоконно–оптического кабеля, поставляемого Подрядчиком:

– ДПТ-Э-24У(2х8)-20,0кН (производитель ООО «Инкаб», г.Пермь) или                                         ОПН-ДПТ-Р-024А08-20,0кН («ОПТЭН-Кабель» г.Санкт-Петербург) или аналог.

Длина ВОК для прокладки, количество и номенклатура спиральных зажимов НСО-П/ ПСО-П, узлов крепления, арматуры подвески, лотков и других необходимых материалов – определяется после согласования Заказчиком рабочей документации, разработанной Подрядчиком.

2.3. Монтаж оборудования в г.Уссурийске в помещениях ОПУ ПС «Новоникольск»,   ПС «Промышленная», ПС «Кожзавод» и на узле связи СП ПЦЭС (г.Уссурийск, Владивостокское шоссе 28-Б) согласно Приложения № 1 к ТЗ.

2.3.1. Установка на узле связи СП ПЦЭС программно-аппаратного комплекса системы сетевого управления FlexGain View в W-комплектации (Русскоязычная, для установки на win-хост, c поддержкой 3-х локальных консолей и до 1000 графических элементов, с поддержкой  гетерогенного SDH-провизионинга трактов) оптическими мультиплексорами FG-FOM-MS-4 и FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE с установкой лицензионного программного обеспечения.

2.3.2. Подключение устанавливаемых мультиплексоров FG-FOM-MS-4 оптическими стыками STM-1 к существующей ВОЛС «Уссурийск-1 – Липовцы – Полевая – Уссурийск-2» на мультиплексорах FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE с организацией единой ВОЛС «Уссурийск-1 – Кожзавод – Новоникольск – Липовцы – Полевая – Промышленная – Уссурийск-2», перемещение существующего                               FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1  с ПС «Уссурийск-1» на ПС «Кожзавод».

2.3.3. Добавление в систему сетевого управления FlexGain View программно-аппаратного комплекса на узле связи СП ПЦЭС оптических мультиплексоров FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE  существующих ВОЛС «Уссурийск-1 – Управление СП ПЦЭС – Уссурийский РЭС», «Арсеньев – Реттиховка – М – Ярославка – Хороль – Камень Рыболов» с установкой лицензионного программного обеспечения.

2.3.4.  Пусконаладочные работы установленного оборудования ВОЛС.

2.4. Подготовка и сдача Заказчику  исполнительной документации.

3. Сроки выполнения работ:

– начало выполнения работ – с момента заключения договора.

– начало поставки  – не позднее месяца с момента авансирования.

– окончание – 31.10.2019 г.

4. Требования  к  Участникам:

4.1. При выполнении строительно-монтажных работ:

- В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство зарегистрированной в установленном порядке по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;

-  Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее стоимости работ по договору;

-  Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости работ по договору.

4.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям:

4.2.1 В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО (в соответствии с требованиями п. 4.1, 4.2) по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

4.2.2 В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, расчету плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение № 2).

4.2.3. В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить, требуемый в техническом задании документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Работы выполнять в соответствии с нормативными документами:

– Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше (РД 153-34.0-48.518-98);

– Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП ( РД 45.156-2000);

– ПУЭ (действующее издание);

– ПТЭ (действующее издание);

– Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) ПАО «ФСК ЕЭС».

5.2.  Количество необходимых для монтажа ВОЛС комплектов арматуры крепления ВОК (зажимы спиральные натяжные НСО-П, поддерживающие ПСО-П, узлы креплений, кронштейны, струбцины шлейфовые, лотки, трубы защитные и.т.п.) определяется в рабочей документации и поставляется Подрядчиком.

5.3. Подрядчик согласовывает с администрацией г.Уссурийск, ГИБДДД и собственниками пересекаемых инфраструктур (автодороги, железнодорожные пути, ЛЭП, линии связи и.т.п.) работы по прокладке ВОК.

Подрядчик предоставляет ППР Заказчику до начала работ, заблаговременно согласовывает ППР и график выполнения работ.

5.4. Монтажные работы производятся под контролем Наблюдающего - представителя Заказчика, с минимальными отключением ЛЭП по разработанному Подрядчиком и утверждённому Заказчиком ППР, а также согласованному графику выполнения работ. Строительство ведется в условиях действующих электроустановок, вблизи оборудования, находящегося под напряжением свыше 1000 В.

5.5. Пусконаладочные работы выполняются в действующих электроустановках без отключения напряжения по месту производства работ. ППР предоставить на согласование Заказчику до начала работ.

5.6. Подрядчик создаёт необходимый запас материалов, строительных конструкций, обеспечивает перебазирование и подготовку строительной техники.

6. Требования к оборудованию ВОЛС:

6.1. Требования к оптическому мультиплексору «Моноблочный оптический мультиплексор доступа FG-FOM-S-4 (или аналог) на основе технологии SDH уровня STM-1/4 для передачи данных с линейной скоростью 155 Мбит/с и ввода/вывода 12 (двенадцати) потоков Е1 G.703 и 4 (четырех) интерфейсов Gigabit Ethernet с программным обеспечением аналогичным и полностью совместимым с системой управления FlexGain View:

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение | Должен иметь крепления для установки в 19” конструктив. Все интерфейсы для внешних подключений должны располагаться на передней фронтальной панели. |
|  | Возможности коммутации | Мультиплексор должен поддерживать функции кросс-коннекта: создание кросс-коннектов на уровне VC-4, VC-3 и VC-12. VC-4 уровень – полный кросс-коннект 6х6 VC4. VC-3 уровень – до 48 кросс-коннектов. VC-12 уровень – до 504 кросс-коннектов. |
|  | Синхронизация | В мультиплексоре должна быть реализована возможность получать сигнал синхронизации от агрегатного интерфейса STM-1/4 либо от трибутарного интерфейса Е1. |
|  | Управление | Локальное управление должно осуществляться через интерфейс RS-232 (разъем DB-9), интерфейс встроенного Web-сервера, управление SNMP (через интерфейс 100BaseTx IEEE 802.3, разъем RJ-45). Также мультиплексор должен иметь возможность сетевого управления посредством комплексной системы управления с поддержкой русского языка. Доступ из системы сетевого управления к сетевым элементам должен осуществляться через SNMP-агента в соответствии с IETF RFC 1902 - IETF RFC 1907 при помощи протоколов TCP/IP (прямой доступ), а также через выделенные каналы внутри заголовка кадра СЦИ. Лицензированное программное обеспечение аналогичное и полностью совместимое с системой управления FlexGain View. |
|  | Аварийная сигнализация | Мультиплексор должен быть оснащен интерфейсом аварийных сигналов (с разъемом RJ-45) для отправки сообщений об аварийных ситуациях и для подключения к внешней звуковой и визуальной аварийной сигнализации |
|  | Возможности SDH | Мультиплексор должен обеспечивать все стандартные возможности уровня STM-1/4 с поддержкой SDH-кольца, в том числе два режима защиты трафика SDH: MSP (1+1) и SNCP на уровнях VC-12/3/4. Мультиплексор должен поддерживать виртуальные соединения VC-12-Xv согласно Рекомендации МСЭ-Т G.707/Y.1322 для эффективного отображения данных при передаче в сетях SDH, должен поддерживать алгоритм LCAS (G.7042) на уровне VC-12-Xv для динамической настройки полосы пропускания. |
|  | Требования к передаче Ethernet | Мультиплексор должен поддерживать режим ESR (Ethernet Shared Ring), обеспечивающий приоритезацию трафика при передаче Ethernet в сетях SDH. Мультиплексор должен иметь на борту интерфейсный модуль с 4x10/100/1000Base-T Ethernet интерфейсами (Рекомендация IEEE 802.3) и поддерживать функцию коммутации второго уровня для организации WAN портов с общей пропускной способностью до 4xVC-4. Должны поддерживаться 4095 VLAN. |
|  | Сбор статистики | Функционал мультиплексора должен обеспечивать сбор статистики рабочих параметров не менее, чем за 24 часа. Должен формироваться журнал событий с отображением количества битовых ошибок. |
|  | Требования к агрегатным оптическим интерфейсам | Мультиплексор должен иметь 2 агрегатных оптических интерфейса STM-1/ STM-4. Интерфейсы STM-1/4 должны соответствовать рекомендациям МСЭ-Т (ITU-T) G.707, G.841, G.783, G.803, G.652. Интерфейсы должны быть укомплектованы SFP оптическими приемо-передатчиками, работающими по 1 жиле ОВ на длинах 1550/1310нм, 1310/1550нм или 1550/1490нм., 1490/1550нм. |
|  | Требования к E1 интерфейсам | Мультиплексор должен иметь не менее 12 интерфейсов Е1, Интерфейс Е1 обеспечивает передачу данных на скорости 2048 Кбит/с и соответствует рекомендациям МСЭ-Т G.703. Мультиплексор должен поддерживать асинхронное отображение сигналов Е1 в виртуальных контейнерах VC-12 в соответствии с рекомендацией G.707, функцию восстановления синхросигнала Е1 из трибутарного сигнала, передаваемого от станционного к пользовательскому оборудованию. Для внешних подключений к интерфейсам Е1 должен быть предусмотрен 50–контактный разъем SCSI-2 12хЕ1 с волновым сопротивлением 120 Ом с многопарным кабелем для кроссировки на плинты DDF. |
|  | Требования к электропитанию | Мультиплексоры должны комплектоваться сдвоенными источниками питания постоянного тока на 48 В с резервированием 1+1 для подачи питания от разных источников в целях обеспечения бесперебойной работы. |

6.2. Требования к программно-аппаратному комплексу управления:

– Системы лицензионного ПО FlexGain View на основе комплектов программных модулей менеджера «FG-VIEW-MANAGER-EX»;

– Программный модуль интеграции оборудования FG-FOM MS-4;

– Программный модуль интеграции оборудования FG-FOM16L2 с лицензиями расширения;

– Сервер стоечного исполнения для установки в 19” конструктив, оперативная память 16GB, 2 HDD по 1ТВ, 2 луча питания.

Комплекс управления сетью должен обеспечивать выполнение следующих основных задач:

– контроль и управление цифровым оборудованием (MIB-браузер, динамический вызов программ управления из модуля интеграции оборудования;

–  контроль состояния связей на карте устройств;

– поддержка дружественного графического русскоязычного интерфейса пользователя, позволяющего управлять устройствами посредством стандартных манипуляторов (клавиатура/мышь);

– регистрация аварийных ситуаций и состояния оборудования;

– извлечение из архива и просмотр событий за любой отрезок времени;

– отображение состояния оборудования и текущих настроек;

–  управление конфигурацией оборудования и портами;

–  автоматизированный сбор идентификационной информации об элементах сети;

– авторизация пользователей, регистрация попыток доступа к системе управления и их хранение в специальном журнале;

– возможность полнодоступного управления и контроля состояния оборудования по протоколу «SNMP» в комплексе с дополнительными модулями интеграции.

6.3 Требования к оборудованию Цифровая система передачи ЦСП-30 на основе первичного гибкого цифрового мультиплексора М30АЕ (или аналог) с программным обеспечением аналогичным и полностью совместимым с системой управления SIMOS_NM»:

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| а. | Конструктивное исполнение | Корпус-конструктив с кросс-платой, системными платами, платами канальных окончаний и платами питания. Высота корпуса 3U, крепления для установки в 19” стойку. |
| б. | Возможности коммутации | Обработка и формирования до 4-х потоков Е1 согласно рекомендаций G.703, G.704, G.706 МСЭ–Т: - ввод/вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64 кбит/с с соответствующими сигнальными каналами; - кросс-соединения каналов со скоростью 64 кбит/с в пределах 4–х потоков Е1 и 2-х каналов передачи данных; - преобразования аналоговых интерфейсов абонентских и соединительных линий с различными видами сигнализации; - преобразования цифровых синхронных и асинхронных интерфейсов типа V.35, RS–530, RS–232; - формирование Ethernet каналов передачи данных с интерфейсом 100Base-TX (с поддержкой VLAN). |
| в. | Управление и мониторинг | Локальное и дистанционное программное управление: диагностика и мониторинг каналов, удалённый контроль и конфигурирование, диагностика потоков Е1, сбор информации о состоянии плат по внутреннему протоколу обмена и формирование сигналов аварий. Локальное управление должно осуществляться через асинхронный управляющий интерфейс RS-232. Мультиплексор должен обеспечивать работу в системе сетевого мониторинга через порт двухпроводного стыка RS-485 с гальванической развязкой. Лицензированное программное обеспечение аналогичное и полностью совместимое с системой управления SIMOS_NM. |
| г. | Аварийная сигнализация | Мультиплексор должен иметь визуальную индикацию аварийных состояний (потеря входного сигнала, авария цикла, потеря сверхцикла, авария цикла дальнего конца, авария сверхцикла дальнего конца, нарушение чередования полярности, ошибки и извещения CRC4) и диагностировать параметры Е1 (ES, SES, коэффициент ошибок ESR, период неготовности) |
| д. | Требования к платам канальных окончаний | Двухпроводная абонентская линия со стороны станции, 2-х проводная линия со стороны абонента - по 2 канала со скоростью 64 кбит/с каждый; 4-х проводная соединительная линия – платы с обеспечением автоматического 4-х проводного транзита – по 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый; Платы дуплексных каналов связи для телемеханики по интерфейсам RS-530, V.35, RS-232 скоростью до 64 кбит/с; Плата соединений удаленных локальных Ethernet 100Base-TX (с поддержкой VLAN) сетей по одному (64 кбит/с) или двум каналам в потоке Е1. |
| е. | Требования к электропитанию | Мультиплексор запитывается основным подключением от переменного тока напряжением 220 В с возможностью резервного электропитания от источника постоянного тока напряжением 48 В. |

  - Требования к источнику бесперебойного питания связи «ИБП SKAT-UPS 1000 Rack 220 В» стоечного исполнения с внешними АКБ 12V-150A*ч/ 100А*ч (TPL121500 / TPL121000или аналог):

– технология двойного преобразования энергии «On-Line»;

– форма выходного напряжения: синусоидальная;

– номинальное выходное напряжение: 220 АС ±3 % , частота 50 Гц ± 1 %;

– номинальная входная мощность, не менее: полная –1000 ВА, активная –800Вт;

– наличие модуля дистанционного мониторинга;

– крепление в конструктив формата "Евромеханика" 19”;

– наличие байпаса;

– подключение комплекта внешних аккумуляторных батарей;

– внешние аккумуляторные батареи: изготовленные по технологии AGM, со сроками службы в буферном режиме не менее 10 лет.

  - Оборудование должно быть новым, 2018 – 2019 гг. изготовления.

- Требования к выполнению сметных расчетов:

7.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

7.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134 (Приложение № 2 к техническому заданию);

7.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134 (Приложение № 2 к техническому заданию);

7.1.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148 (Приложение № 2 к техническому заданию);

7.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213 (Приложение № 2 к техническому заданию).

7.1.5. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

7.2.	При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

7.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

7.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

7.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

7.3.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

7.3.3.1.	Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

7.3.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

7.4. 	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

7.5.	При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

7.6.   При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

7.7.   Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

7.8.   При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

7.9   Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА» (или в формате программы «WIN RIK»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

8. Материально-техническое обеспечение:

8.1. Подрядчик комплектует объект материалами необходимыми для прокладки ВОК (ВОК, муфты, узлы крепления, устройства выкладки, опора СВ-110, арматура, зажимы, струбцины, лотки, трубы для прокладки и.т.п.) согласно рабочей документации; оборудованием и материалами согласно Приложения № 1, а также  автотранспортом, специализированным инструментом и механизмами в полном объёме.

8.2. Качество поставляемого оборудования и материалов должно  соответствовать Государственным стандартам России  и техническим условиям заводов – изготовителей.

8.3. Поставляемое активное оборудование ВОЛС должно соответствовать техническим требованиям раздела 6 данного ТЗ, и таблице «Спецификация оборудования и материалов» (Приложение № 1).

9. Приёмка работ:

9.1. Приёмка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно на основании актов форм КС-2 и КС-3 на выполненный объем работ.

9.2. Приёмка объекта осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика, подрядной организации с составлением акта приёмки законченного строительства объекта.

10. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемое оборудование, материалы и выполненные монтажные работы должен составлять не менее 18 месяцев со дня ввода ВОЛС в эксплуатацию.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Приложения:

1. Спецификация оборудования и материалов.

2. Методические указания по определению сметной стоимости строительства.

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а так же поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.