Приложение 2.1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Реконструкция ВЛ-6 кВ от существующей опоры №47 ВЛ-6 кВ фидера №36 ПС 110/35/6 кВ Горький до границ участка заявителя, протяженностью 0,04 км. (Инв.№HB037129). (Заявитель: Садовое некоммерческое товарищество "Черемушки"), (СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж траверсы на существующей опоре №47 | 1 шт |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) (совместная подвеска) | 0,040 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,125 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x50 | 0,125 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.019-03; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка подкоса к ж/б опоре (использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 3 шт |
| Устройство ответвления от опоры №47 ф-36 ПС Горький | 1 шт |

2. Строительство КТПН 6/0,4 630 кВА п.Горький (Заявитель: Садовое некоммерческое товарищество "Черемушки"), (ПИР, СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Устройство фундамента КТПН: выполнить отсыпку места установки КТПН пгс Укладка дорожных плит марки 1П35.18-30 | 15 м3 4 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протокола испытания: - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж ТП в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА и выполнение пусконаладочных работ с представлением протоколов испытаний | 1 шт. |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 5)

3. Строительство отпайки ВЛ-10 кВ  Ф.7 Осиновая Речка от опоры №106 ВЛ-10 кВ Ф.7 Осиновая Речка до опоры №9 ВЛ-10 кВ Ф.1 Бычиха, протяженностью 0,650 км. (Заявитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Бутков Виктор Борисович), (ПИР, СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж траверсы на существующей опоре №106 Ф-7 ПС Осиновая речка | 1 шт |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка подкоса ж/б опор (использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) Трасса провода: - переход с опоры №106 Ф-7 ПС Осиновая речка на опору №17 Ф-1 ПС Бычиха; - совместная подвеска ВЛ-10 кВ от опоры №17 Ф-1 ПС Бычиха до опоры №9 Ф-1 ПС Бычиха с ВЛ-10 кВ Ф.1 ПС Бычиха; | 0,650 км 0,05 км 0,60 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 2,04 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 2,04 км |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 51 шт |
| Присоединение к существующей линии | 1 шт |

4. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.1 Бычиха от опоры №17 до границы земельного участка заявителя, протяженностью 0,6 км (Инв.№HB008420). (Заявитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Бутков Виктор Борисович), (СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж провода АС-70 от опоры №17 Ф-1 ПС Бычиха до опоры 9 Ф-1 ПС Бычиха (длина трассы) | 0,6 км |
| Демонтаж опор с траверсами №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 | 8 шт |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) Трасса провода: - совместная подвеска ВЛ-10 кВ Ф.1 ПС Бычиха от опоры №17 Ф-1 ПС Бычиха до опоры 9 Ф-1 ПС Бычиха с ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Осиновая речка | 0,60 км 0,60 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 1,881 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 1,881 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-2, альбом 12.020-05; использовать стойки СВ-105-5) | 14 шт |
| анкерных ж/б опор (Аж20-2, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 15 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 48 шт |
| Присоединение к существующей линии | 2 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ХЮРЭС:

- Провод АС-70 – 0,493 т

- Стойки ж/б – 8 шт

-Траверсы – 8 шт

Приложение 2.2 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры №8/24 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ Тополево до границ участка заявителя, протяженностью 1,860 км. (Заявитель: Дедешко Никита Александрович), (ПИР,СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 1,860 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 5,831 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x70 | 5,831 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 30 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.019-03;использовать стойки СВ-105-5) | 8 шт |
| анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УАж20-1, альбом 12.019-04; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 38 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 | 117 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт |

Приложение 2.3 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство КЛ 6кВ от опоры №27/12/5 ВЛ 6 кВ Ф-21 ПС 110/6 Березовка, протяженностью 0,101 км. (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Али»), (СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: | 0,101 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т2 (альбом А5-92-13) | 0,085 км |
| - из них прокладка кабеля по установленным конструкциям | 0,016 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБлУ-3х70-0,103 км |
| Покрытие проложенного в траншее кабеля кирпичом | 0,085 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,085 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-39;использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Монтаж ОПН-6кВ | 3 шт |
| Монтаж ОПН-6кВ на существующей опоре | 3 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 2 шт |
| Защита кабеля при подъеме на опору швеллером 12у | 6 м |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт |

2. Строительство КЛ 6кВ от ячейки №5 ТП-2116, протяженностью 0,092 км. (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Али»), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: | 0,092 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т2 (альбом А5-92-13) | 0,078 км |
| - из них прокладка кабеля по установленным конструкциям | 0,014 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБлУ-3х70-0,094 км |
| Покрытие проложенного в траншее кабеля кирпичом | 0,078 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,078 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-39;использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Монтаж ОПН-6кВ | 3 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 1 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КВТП 70/120 | 1 шт |
| Защита кабеля при подъеме на опору швеллером 12у | 3 м |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Отпайку присоединить к существующей ячейке | 1 шт |

Приложение 2.4 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство 2КЛ 6кВ от ячеек №9, №45 до проектируемой КТПН-2х630/6/0,4 кВ, протяженностью 0,3 км. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокурова Ирина Геннадьевна), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: (основная и резервная) | 0,300 км |
| Общая длина кабеля: (основная и резервная) | 0,600 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т2 (альбом А5-92-13) | 2х0,240=0,480 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т3 (альбом А5-92-13) | 2х0,017=0,034 км |
| - из них прокладка кабеля в трубе | 2х0,008=0,016 км |
| - из них прокладка кабеля по установленным конструкциям | 2х0,035=0,070 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБл-3х95-0,612 км |
| Покрытие проложенного в траншее кабеля кирпичом | 0,257 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,257 км |
| Укладка ПНД трубы под ж/д путями, L=4м, d=100мм | 2х2=4 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 4 шт |
| Завод кабеля в КТПН | 2 шт |

2. Строительство КТПН-2х630/6/0,4 кВ г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д. 74. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокурова Ирина Геннадьевна), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Устройство фундамента КТПН: выполнить отсыпку места установки КТПН пгс Укладка дорожных плит марки 1П35.18-30 | 25 м3 6 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протокола испытания: - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж ТП в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 2х630 кВА и выполнение пусконаладочных работ с представлением протоколов испытаний | 1 шт. |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 5)

3. Строительство КЛ 6кВ от проектируемой КТПН 2х630/10/0,4 кВА до проектируемой КТПН 1000/6/0,4 кВА, протяженностью 0,330 км. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокуров Павел Витальевич), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: (основная) | 0,330 км |
| Общая длина кабеля: (основная) | 0,330 км |
| - из них прокладка кабеля в траншее тип Т1 (альбом А5-92-13) | 0,281 км |
| - из них прокладка кабеля в готовой траншее тип Т3 (альбом А5-92-13) (совместно с проложенными двумя кабельными линиями) | 0,017 км |
| - из них прокладка кабеля в трубе | 0,032 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБл-3х95-0,337 км |
| Покрытие проложенного в траншее кабеля кирпичом | 0,281 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,281 км |
| Укладка ПНД трубы под ж/д путями, L=4м, d=100мм | 8 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 2 шт |
| Завод кабеля в КТПН | 2 шт |
| Пробивка технологического канала в существующем фундаменте 5м*0,2м*0,3м | 1 шт |
| Очистка участка от строительного мусора | 280 м² |

4. Строительство КТПН-1000/6/0,4 кВ г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д. 74. (Заявитель: Индивидуальный предприниматель Винокуров Павел Витальевич), (СМР);

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протокола испытания: - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1шт. |
| Монтаж ТП в сборе с силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА и выполнение пусконаладочных работ с представлением протоколов испытаний на существующем бетонном основании | 1 шт. |

Примечание: КТПН заказать по приложенному опросному листу (Приложение 5)

Приложение 2.5 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство 2КЛ 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №37 ПС 110/6 кВ Здоровье и вновь устанавливаемой линейной ячейки 6 кВ ПС 110/6 кВ Здоровье, протяженностью 0,223 км. (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Наша клиника»), (ПИР, СМР).

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: | 0,223 км |
| - из них прокладка двух кабелей в траншее тип Т3 (альбом А5-92-13) | 2х0,223=0,446 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБлУ-3х120-0,455 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: кирпичом | 0,223 км |
| Покрытие кабелей, проложенных в траншее: сигнальной лентой | 0,223 км |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 2 шт |
| Монтаж концевой муфты 3КВТП 70/120 | 2 шт |

Приложение 2.6 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Реконструкция ТП Гаровка-ДЗОСП 1 Очередь 4000/35, ячейка №21 КРУН 10 ПС 35 кВ ДВЗОСП (Заявитель: МУП «РЭС»), (ПИР, СМР) (Инв.№ HB009329).

1.1.1. В ячейке №21 КРУН 10 ПС 35 кВ ДВЗОСП выполнить монтаж оборудования линейной ячейки: вакуумный выключатель, монтаж контактной системы (состав: шины, ламели подвижных силовых контактов, опорные изоляторы), монтаж стационарной контактной системы в ячейке (состав: неподвижные силовые контакты-ножи, трансформаторы тока, опорные изоляторы, разъединители высоковольтные с заземляющими ножи с ручным приводом и механической блокировкой), учесть применение дополнительных металлоконструкций для монтажа вышеуказанного оборудования, выполнить окраску ячейки снаружи и изнутри, РШ и выкатного элемента, снабдить знаками безопасности, нанести диспетчерские наименования.

1.1.2. Выключатель 10 кВ принять вакуумный;

1.1.3. Предусмотреть быстродействующую дуговую защиту ЗДЗ-10 кВ данной ячей-ки;

1.1.4. В устанавливаемой ячейке 10 кВ выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами;

1.1.5. Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 10 кВ с пульта ДУ (с панели управления).

1.1.6. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

1.1.7. Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

1.1.8. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАиИ СП «ЦЭС».

1.1.9. Выполнить и согласовать со службой РЗАиИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема ЗДЗ-10 кВ с действием на отключение данной ячейки. Схема электрическая принципиальная.

- Схема привода выключателя. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «полная звезда».

1.1.10. Предусмотреть заведение линейной ячейки №21 КРУН 10 ПС 35 кВ ДВЗОСП под действие устройств противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ);

1.1.11. Предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5. ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

- Установить измерительный комплекс электроэнергии, по техническим параметрам соответствующий уровню напряжения в точке технологического присоединения;

- Предусмотреть учет активной и реактивной энергии;

- Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности не ниже 0,5S  для активной энергии, не ниже 2,0 – для реактивной энергии;

- Обеспечивать измерение почасовых объемов потребления электрической энергии;

- Обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета.

1.1.12. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +55ºС.;

1.1.13. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5S, для устройств релейной защиты 10Р;

1.1.14. Класс точности вторичной обмотки трансформатора напряжения для учёта и измерений принять не ниже 0,5;

1.1.15. Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

1.1.16. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.)

1.1.17. Выполнить монтаж и наладку системы учета с учетом следующих решений:

- Предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и блоков испытательных зажимов (БИ) на панели учета ОПУ ПС 35 кВ ДВЗОСП;

- Установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса).

- Осуществить монтаж и пусконаладочные работы по подключению к существующей системе АИИСКУЭ.

- От ячейки 10 кВ проложить контрольный кабель до прибора учета. Длину, марку и сечение жил определить проектным решением.

1.1.18. Выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «ЦЭС» проект в части подключаемых приборов учета отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- Выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- Выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- Выполнить проверку существующего трансформатора напряжения на соответствие вторичной нагрузке. При несоответствии мощности существующего трансформатора напряжения вторичной нагрузке, предусмотреть замену на более мощный, либо установить дополнительный.

1.1.19. Произвести приемо-сдаточные испытания смонтированного оборудования с предоставлением протоколов испытаний согласно заводской документации, СО 34.45-51.300-97 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» в действующей редакции и главы 1.8 ПУЭ.

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

Приложение 2.6-1 к ТЗ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП | 741/ХЭС от 08.04.13 |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 35/10 кВ ДВЗОСП |
| 3 | Количество ячеек | 1 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | 21 |
| 5 | Назначение шкафа | Линейная ячейка |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | КРН-10 |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 10 кВ |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение (исходя из условия эксплуатации однотипного оборудования) | Вакуумный |
| 9 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | ТПЛ-10, 200/5 |
| 10 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛМ-1 У2 |
| 11 | Исполнение ввода/вывода (воздух, шинный, кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): |  |
|  | - ввод | Шинный |
|  | - вывод | Кабельный |
| 12 | Тип ОПН, кол-во | ОПНп-10, 3 шт. |
| 13 | Вид оперативного тока: |  |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | ~ 220 |
|  | - напряжение питания блока управления, В | ~ 220 |
|  | - напряжение питания блока питания,В | ~ 220 |
| 14 | Тип релейной защиты в составе панели | ПР-ВЛ-10- КРУ VI- П-З-0-IP21-УХЛ4 – 1 шт (панель реконструкции РЗА «ретрофит» полной готовности для РШ ячейки серии КРН-III-10 в составе: |
|  |  | 1. МП терминал защит РС83 – 1шт; |
|  |  | 2. Автоматические выключатели двухполюсные : 3А – 1 шт, 6А – 1 шт.; |
|  |  | 3. Сигнальная арматура: СКЛ 14А-К-2-220 – 1 шт., СКЛ 14А-З-2-220 – 1 шт., СКЛ 14А-Ж-2-220 – 1 шт.; |
|  |  | 4. Указательные реле: РУ-21 0,16 А – 2 шт.; |
|  |  | 5.Переключатели:4G10-51–1шт.,4G10-91–2шт |
|  |  | 6. Амперметр Э42704 200/5 – 1шт.; |
|  |  | 7. Счетчик ЭЭ – 1 шт.; |
|  |  | 8. Испытательная коробка – 1 шт.; |
|  |  | 9. Разветвитель интерфейса ПР-3 – 1шт. |
|  |  | 10. Клеммный ряд РЗА на DIN-рейку : винтовые токовые клеммы – 15 шт., винтовые проходные – 25 шт. |
|  |  | Монтаж панели выполнен согласно типовому решению ПС). |
| 15 | Дуговая защита | УИР-13 – 1шт., световой датчик тип ПС-11.02.- 2 шт., БП-02-12-10с – 1 шт. |
| 16 | Кабель, провод (тип, протяженность), м |  |
|  |  | SВГНГство ЗДЗ-6 уст КВВГНГLS 10*2,5 мм2 - 10 м; |
| 17 | Min/max ток КЗ на шинах 6 кВ | I кз min=2,1 кА |
|  |  | I кз мах=4,0 кА |
| 18 | Тип ТН |  |
| 19 | Тип счетчиков, подключенных к ТН, кол-во | СЭТ-4ТМ.03М.01 |
| 20 | Ток и время срабатывания защит |  |
| 21 | Тип аппаратуры телемеханики на данном объекте, |  |
|  | задействованная ёмкость устройства ТМ ( резерв) |  |
| 22 | Тип измерительных преобразователей |  |
| 23 | Количество и тип контрольных кабелей, приблизительная протяжённость в метрах |  |
| 24 | Соединение с потребителем (кабель, ВЛ, тип, марка, сечение) |  |
| 25 | Мин. расчетная нагрузка |  |
| 26 | Cos f объекта |  |
| 27 | Примечание: представить схемы системы АИИСКУЭ, схемы вторичных соединений рядом стоящих ячеек |  |