Техническое задание

Телемеханизация ПС  110/35/6 кВ Уссурийск-1

1. Основание для проектирования.

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019 год («Реконструкция узла связи на ПС  110/35/6 кВ Уссурийск-1 с установкой оборудования телемеханики»).

1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

Положение о технической политике в распределительном сетевом комплексе (приложение к распоряжению ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО  «ФСК ЕЭС» от 25.10.06. №270р/293р);

ПУЭ (действующее издание);

ПТЭ (действующее издание);

Положение о технической политике АО «ДРСК».

2. Вид строительства.

2.1. Модернизация ССПИ  ПС 110/35/6кВ «Уссурийск-1».

2.2. Подготовка рабочей документации.

3. Основные характеристики строительства и реконструкции объекта.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип устройства телемеханики | УСПИ «Исеть-2» совместимое с КП «Исеть» |
| Количество ТС | 80 |
| Количество ТИ | 89 |
| Количество ТУ | 32 |
| Тип измерительных преобразователей | МИП Satec PM130P-PLUS-50-5-H-ACDC-IР ЭНИП-2-45/100-220-А1Е0-01 (1 порт RS-485) |
| Протокол передачи информации | МЭК 870-5-101, МЭК 870-5-104 |
| Скорость передачи | 9600 бит/сек, 64 Кбит/сек. |

4.  При выполнении СМР по модернизации ССПИ на подстанции обосновать и выполнить.

4.1.  «Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту» (в течение 1-го месяца  от даты заключения договора на разработку проекта).

4.1.1. Выполнить предварительное обследование, разработать рабочую документацию для оснащения устройством телемеханики, дооснащения оборудования подстанции и организации каналов связи.

4.1.2. Определить на основе укрупненных экономических показателей ориентировочную стоимость объекта.

4.1.3. Материалы с пояснительной запиской представить Заказчику для последующего рассмотрения с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК», согласования с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и утверждения руководством АО «ДРСК».

4.2.1. На ПС110/35/6кВ «Уссурийск-1» выполнить поставку, монтаж, наладку шкафа  устройства сбора и передачи информации (далее УСПИ).

4.2.2. На ПС110/6кВ «Уссурийск-1» предусмотреть дооснащение мнемосхемы диспетчерского щита (далее ДЩ), приводов ЛР, ШР, ЗН, панелей управления и защит, релейных шкафов средствами отображения, сбора и передачи телеметрии.

4.2.3. Для передачи информации использовать  протокол МЭК 870-5-101 и МЭК 870-5-104  Скорость передачи данных не ниже 9600 бит/с для протокола МЭК 870-5-101 и 64 Кбит/с для протокола МЭК 870-5-104.

4.2.4. Устройство УСПИ должно обеспечивать связь с двумя ПУ по основному и резервному каналу для каждого направления (не менее четырёх портов связи с устройствами верхнего уровня).

4.2.5. Перечень оборудования необходимого для установки УСПИ, дооснащения мнемосхемы ДЩ, приводов ЛР, ШР, ЗН, панелей управления и защит, релейных шкафов на подстанции приведен в Приложении 2.

4.2.6. Организовать передачу телеметрической информации и телефонную диспетчерскую связь в направлении ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, по двум независимым каналам связи, организация которых исключает возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине. Протокол передачи телеметрии должен соответствовать ГОСТ Р-МЭК 870-5-104, со скоростью передачи данных  не ниже 64 Кбит/с.

4.2.7. Технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой информации согласовывать на этапе проектирования с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ.

4.2.8.  Телеизмерения в ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ передавать в инженерных единицах. Суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) с объекта диспетчеризации в диспетчерский центр устанавливается требованиями подсистем автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления, использующих эту информацию, и должно лежать в пределах не более 1-2(одной-двух) секунд.

4.2.9. Перечень передаваемой телеметрии с ПС 110/35/6кВ «Уссурийск-1»  в направлении ДП ОДС СП ПЦЭС и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ возможной после модернизации ССПИ   приведен в Приложении 1.

5. Особые условия.

5.1. Строительство ведется в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным (при необходимости) перерывом электроснабжения с указанием предполагаемого времени отключения.

6. Выделение пусковых комплексов.

Выполнить одним пусковым комплексом.

7. Начало модернизации ССПИ объекта.

Начало реконструкции объекта не позднее 30 мая  2019 года.

8. Объемы работ выполняемых подрядчиком и объем телеинформации планируемой для передачи с подстанции 110/35/6кВ «Уссурийск-1» Филиала АО «ДРСК»- «ПЭС» после модернизации ССПИ указан в приложении 1 к техническому заданию.

8.1.  В объеме работ по подстанции  ПС110/35/6кВ «Уссурийск-1»  предусматривается:

8.1.1. Разработать рабочую документацию, в объеме работ необходимо выполнить кабельные трассы, кабельный журнал для подключения УСПИ к  цепям ТС, ТИ, ТУ

8.1.2. Для передачи информации использовать  протокол МЭК 870-5-101, МЭК 870-5-104.  Скорость передачи данных не ниже 9600 бит/с для протокола МЭК 870-5-101 и 64 Кбит/с для протокола МЭК 870-5-104.

8.1.3. УСПИ должно обеспечивать связь с двумя ПУ по основному и резервному каналу для каждого направления (не менее четырёх портов связи с устройствами верхнего уровня).

8.1.4.  Выполнить поставку, монтаж, наладку УСПИ, в соответствии с комплектацией указанной в приложении 2;

8.1.5. Выполнить прокладку и подключение контрольных и  сигнальных кабелей на ОРУ110кВ, 35кВ (привода присоединений), ОПУ (панели управления и защит) ЗРУ-6кВ (релейные шкафы) к цепям ТС, ТИ, ТУ устройства УСПИ;

8.1.6. Установить выполнить монтаж и подключить МИП к измерительным цепям ТТ, ТН, интерфейсу RS485, цепям питания;

8.1.7. Выполнить подключение цепей ТС, ТИ, ТУ к УСПИ;

8.1.8. Выполнить конфигурацию сервера ТМ.

8.1.9. Выполнить установку измерительного преобразователя температуры (в комплекте с 2-мя датчиками);

8.1.10.Организовать электропитание УСПИ от двух независимых источников питания;

8.1.11. Предусмотреть установку температурного датчика в защитной гофре на внешней стороне ОПУ для мониторинга наружной температуры воздуха (длина провода с термо-датчиком для наружной установки необходима не менее 15метров). Температурный датчик установить с теневой стороны здания, на высоте 2 м над землёй, на расстоянии 2-3 метра от стены, над газоном (не над асфальтом). При этом не рекомендуется установка температурного датчика поблизости от сильно нагревающихся поверхностей (крыш, вытяжных воздуховодов или других источников тепла).

9. Требования к выполнению сметных расчетов:

9.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

9.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134 (Приложение № 3 к техническому заданию);

9.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134 (Приложение № 3 к техническому заданию);

9.1.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148 (Приложение № 3 к техническому заданию);

9.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213 (Приложение № 3 к техническому заданию);

9.1.5. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

9.2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»

9.3. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

9.3.1.	Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

9.3.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

9.3.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

9.3.3.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

9.3.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

9.4.	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

9.5. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

9.6. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

9.7. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

9.8.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

9.9.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

10. Требования к выполнению работ.

10.1. Монтажные работы выполняются в действующей электроустановке (в помещениях релейных залов подстанции, в ЗРУ-6кВ и ОРУ-110кВ) с отключением напряжения в месте производства работ.

10.2. Пусконаладочные работы выполняются без снятия напряжения в действующей электроустановке. По окончанию работ предоставить исполнительную документацию Заказчику.

10.3.  Прокладка кабелей выполняется по существующим кабельным лоткам, каналам.

10.4. Точки подключения измерительных преобразователей определяются Заказчиком, работы по подключению цепей ТС, ТИ, ТУ выполняются в присутствии представителей Заказчика.

10.5. По письменному согласованию с Заказчиком, до, после или во время проведения настоящего Открытого запроса предложений Подрядчик вправе ознакомиться с объемом работ с выездом непосредственно на объекты Заказчика.

10.6. Место выполнения работ: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Южный РЭС СП ПЦЭС ПС110/35/6кВ «Уссурийск-1».

10.7. Этапы выполнения работ: по согласованию с Заказчиком возможна разбивка на этапы (по объектам или по видам работ).

10.8. Начало выполнения работ: с момента заключения договора, не позднее 30 мая 2019 г. Окончание работ 30 октября 2019г

11. Требования к продукции (материалам) поставки подрядчика:

11.1. Продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия.

11.2. Каждая позиция (за исключением однотипных) предлагаемой Участником продукции должна иметь полное техническое описание, выпущенное Производителем. Для однотипных позиций допускается предоставлять одно описание. В случае большого объема документации, допускается предоставление документации в электронном виде. Каждое изделие должно иметь заполненный паспорт изделия с указанием серийного номера, даты выпуска и продажи, удостоверенный печатью.

11.3. С оборудованием должно поставляться программное обеспечение для настройки и эксплуатации оборудования.

11.4. Срок гарантийного обслуживания каждой позиции продукции должен быть установлен не менее 18 месяцев.

11.5. В связи со специфическими особенностями оборудования и ПО, необходимостью его интеграции в существующую систему диспетчерского управления, не допускается замена поставляемой продукции на сходную по функциональным возможностям, но несовместимую по аппаратно-программным характеристикам, изменение комплектации оборудования.

11.6. Срок поставки всех комплектующих оборудования – единовременно.

12. Требования к Участникам закупки:

12.1. На момент подачи заявки (в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») к Участнику предъявляются следующие требования:

12.1.1. участие Участника одновременно в саморегулируемых организациях (далее – СРО), основанных на членстве лиц:

- выполняющих подготовку проектной документации;

- осуществляющих строительство и зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

12.1.2 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

12.1.3 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

12.1.4 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

12.1.5 соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

12.2. В составе заявки Участник должен предоставить копии действующих выписок из реестра членов СРО, подготовку проектной документации и осуществляющих строительство, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения Работ по договору, в соответствии с подпунктами 4.1.2-4.1.5 настоящего Технического задания). Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

12.3. В случае отсутствия возможности самостоятельного выполнения подготовки проектной документации, Участник должен представить следующие копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор возмездного оказания услуг/ договор на выполнение проектной документации.

б) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг/ соглашения о намерениях заключить договор на выполнение проектной документации.

в) гарантийное письмо о заключении договора возмездного оказания услуг / гарантийное письмо о заключении договора на выполнение проектной документации

Приложения:

- Объем выполнения работ подрядчиком. Объём телеинформации планируемой для передачи с ПС110/35/6кВ «Уссурийск-1» на ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ после модернизации ССПИ.

- Спецификация оборудования необходимого для оснащения УСПИ, ДЩ, приводов ЛР, ШР, ЗН, панелей управления и защит, релейных шкафов (ДЩ, ОРУ-110кВ, ОПУ, ЗРУ-6кВ) на ПС110/35/6кВ «Уссурийск-1».

- Методические указания по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК».

Приложение 1

- Объемы выполнения работ подрядчиком

| № п.п. | Наименование подстанции | ТС |  |  |  | ТИТц |  | ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТС 110-35 кВ | ТС 6 кВ | АПС | Всего ТС | ЦИП | Всего парам P, Q, U, I, F,Т | Всего |
| 1 | ПС110/35/6кВ «Уссурийск-1» | 59 | 21 | 6 | 86 | 38 | 86 | 32 |

- «Объем телеинформации планируемой для передачи с  ПС110/35/6кВ «Уссурийск-1» на ДП ОДС СП ПЦЭС и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ  после модернизации ССПИ».

| № | Диспетчерское наименование присоединений | Состав телеметрии | Каким диспетчерским центром используется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В 110 КЗ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 2 | ЛР 110 КЗ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 3 | ЗН ЛР 110 КЗ ст. ВЛ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 4 | ЗН ЛР 110 КЗ в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 5 | ШР-1 110 КЗ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭСДЦ Приморское РДУ |
| 6 | ШР-2 110 КЗ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 7 | ЗН ШР-2 110 КЗ в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 8 | В 110 АТЭЦ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 9 | ЛР 110 АТЭЦ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 10 | ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст. ВЛ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 11 | ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 12 | ШР-1 110 АТЭЦ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 13 | ШР-2 110 АТЭЦ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 14 | ЗН ШР-2 110 АТЭЦ в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 15 | В 110 Терех | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 16 | ЛР 110 Терех | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 17 | ЗН ЛР 110 Терех в ст. ВЛ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 18 | ЗН ЛР 110 Терех в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 19 | ШР-1 110 Терех | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 20 | ШР-2 110 Терех | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 21 | ЗН ШР-2 110 Терех в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 22 | В 110 Пром | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 23 | ЛР 110 Пром | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 24 | ЗН ЛР 110 Пром в ст. ВЛ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 25 | ЗН ЛР 110 Пром ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 26 | ШР-1 110 Пром | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 27 | ШР-2 110 Пром | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 28 | ЗН ШР-2 Пром в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 29 | В 110 УКФ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 30 | ЛР 110 УКФ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 31 | ЗН ЛР УКФ в ст. ВЛ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 32 | ЗН ЛР УКФ в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 33 | ШР-1 110 УКФ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 34 | ШР-2 110 УКФ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 35 | ЗН ШР- 2 УКФ в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 36 | ШСВ 110 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 37 | ШР-1 110 ШСВ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 38 | ЗН ШР-1 110 ШСВ в ст.1СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 39 | ЗН ШР-2 110 ШСВ в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 40 | ШР-2 110 ШСВ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 41 | ЗН ШР-2 110 ШСВ в ст.2СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 42 | ЗН ШР-2 110 ШСВ в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 43 | В 110 Т-1 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 44 | ШР-1 110 Т-1 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 45 | ШР-2 110 Т-1 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 46 | ЗН ШР-2 110 Т-1 в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 47 | В 110 Т-2 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 48 | ШР-1 110 Т-2 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 49 | ШР-2 110 Т-2 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 50 | ЗН ШР-2 110 Т-2 в ст. В | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 51 | ШР 110 ТН 1СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 52 | ЗН ШР 110 1 СШ в ст. ТН | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 53 | ЗН ШР 110 1 СШ в ст. 1СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 54 | ШР 110 ТН 2СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 55 | ЗН ШР 110 2СШ в ст. 2СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 56 | ЗН ШР 110 2 СШ в ст. ТН | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 51 | В 35 ВЛ Уссурийск-1-Барановский полигон | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 52 | В 35 ВЛ Уссурийск-1- Мелькомбинат | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 53 | В 35 ВЛ Уссурийск-1-Студгородок | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 54 | В 35 ВЛ Уссурийск-1-МЖК | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 55 | В 35 Т-1 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 56 | В 35 Т-2 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 57 | ШСВ 35 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 58 | В 6 Т-1 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 59 | В 6 Т-2 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 60 | ШСВ 6 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 61 | В 6 Ф-1 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 62 | В 6 Ф-2 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 63 | В 6 Ф-3 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 64 | В 6 Ф-4 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 65 | В 6 Ф-5 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 66 | В 6 Ф-6 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 67 | В 6 Ф-10 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 68 | В 6 Ф-11 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 69 | В 6 Ф-12 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 70 | В 6 Ф-7 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 71 | В 6 Ф-8 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 72 | В 6 Ф-9 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 73 | В 6 Ф-13 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 74 | В 6 Ф-14 | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 75 | Авария на ПС | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 76 | Неисправность на ПС | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 77 | КИ 35кВ -1СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 78 | КИ 35кВ -2СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 79 | КИ 6кВ -1СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 80 | КИ 6кВ -2СШ | ТС | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 81 | ВЛ 110 Уссурийск-1-Кожзавод P, Q, Iа, Ib, Ic | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 82 | ВЛ 110 АТЭЦ-Уссурийск-1 P, Q, Iа, Ib, Ic | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 83 | ВЛ 110 Уссурийск-1-Тереховка P, Qс, Iа, Ib, Ic | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 84 | ВЛ 110 Уссурийск-1-Студгородок-3-Промышленная P, Q, Iа, Ib, Ic | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 85 | ВЛ 110 Уссурийск-1-УКФ P, Q, Iа, Ib, Ic | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 86 | ШСВ 110 P, Q, Iа, Ib, Ic | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 87 | 1СШ 110кВ Uab, Ubc,Uca, F | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 88 | 2СШ 110кВ Uab, Ubc,Uca, F | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 89 | В 110 Т-1 P, Q, Iа, Ib, Ic | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 90 | В 110 Т-2 P, Q, Iа, Ib, Ic | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 91 | ВЛ 35 Уссурийск-1-Барановский полигон P, Q, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 92 | ВЛ 35 Уссурийск-1- Мелькомбинат P, Q, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 93 | ВЛ 35 Уссурийск-1-Студгородок P, Q, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 94 | ВЛ 35Уссурийск-1-МЖК P, Q, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 95 | В 6 Ф-1 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 96 | В 6 Ф-2 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 97 | В 6 Ф-3 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 98 | В 6 Ф-4 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 99 | В 6 Ф-5 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 100 | В 6 Ф-6 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 101 | В 6 Ф-10 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 102 | В 6 Ф-11 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 103 | В 6 Ф-12 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 104 | В 6 Ф-7 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 105 | В 6 Ф-8 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 106 | В 6 Ф-9 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 107 | В 6 Ф-13 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 108 | В 6 Ф-14 P, Ib. | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС |
| 109 | ПС Уссурийск-1 температура на подстанции наружная | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 110 | ПС Уссурийск-1 температура на ОПУ подстанции | ТИ | ДП ОДС СП ПЦЭС |

Приложение 2

- Спецификация оборудования необходимого для оснащения УСПИ, мнемосхемы ДЩ, приводов ЛР, ШР, ЗН, панелей управления и защит, релейных шкафов,  (ДЩ, ОРУ-110кВ, ОПУ, ЗРУ-6кВ) на ПС110/35/6кВ «Уссурийск-1».

| - № п/п | - Наименование оборудования | - Ед. изм. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | УСПИ "Исеть-2" типа НП286-112.32 (СБ, T, 2t, 4ДК2, 6RS2z, 2HUB8, 2Ez) | - шт. | - 1 |
|  | - в составе: | - шт. |  |
| - 1.1 | Шкаф напольный 42U 2100*800*600 (ВхШхГ) двустороннего обслуживания, дверь стекло/металл.с монтажными элементами | - шт. | - 1 |
| - 1.2 | Приемник GLONASS/GPS ПСТВ-1 в комплекте с GPS антенной и кронштейном для антенны | - шт. | - 2 |
| - 1.3 | Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц с 2-мя датчиками температуры (L1=1,5м.L2=10м.), Защитный экран для наружного датчика температуры | - шт. | - 1 |
| - 1.4 | Компактный коммутатор 8х10/100Base TX EDS-208A | - шт. | - 2 |
| - 1.5 | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1 GB | - шт. | - 2 |
| - 1.6 | Коммуникационный контроллер «Синком-ДК2» (Базовая информационная емкость - до 2000ТС, - 1000ТИ, 500ТУ; Порты: 2*RS232/485, 2*RS485, МТС/МТУ, GPS, 2*Eth10/100, 1*CAN; 24В) | - шт. | - 4 |
| - 1.7 | Разветвитель шины МТС-МТУ | - шт. | - 2 |
| - 1.8 | Устройство защиты 2-х пр. линий связи (УЗЛ-2/RS485) | - шт. | - 6 |
| - 1.9 | Модуль ввода ТС "МТС-8.1/220" на разъединительных клеммниках | - шт. | - 11 |
| - 1.10 | Модуль телеуправления "МТУ-4.РК" с комплектом клеммников | - шт. | - 8 |
| - 1.11 | Блок питания DR-30-24 | - шт. | - 3 |
| - 1.12 | - Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, 2 магнитоконтакта, блок розеток с выключателем) | - шт. | - 1 |
| - 1.13 | - Модуль ввода ТС "МТС-8.1/24" на разъединительных клеммниках (для служебных ТС и АПТС) | - шт. | - 3 |
| - 1.14 | - Конвертор электропитания ИПС 300-220/220В-2А-1U (DC(AC)/DC)-питание цепей ТС=220 В | - шт. | - 1 |
| - 1.15 | - 19" Панель распределения питания РЩП-А | - шт. | - 1 |
| - 1.16 | - 19" Панель распределения питания РЩП-ТМ (By-pass) | - шт. | - 1 |
| - 2 | - Оборудование монтируемое на ОРУ, ОПУ, ЗРУ-6кВ |  |  |
|  | - в составе: |  |  |
| - 2.1 | - МИП Satec PM130P-PLUS-50-5-H-ACDC-IР | - шт. | - 24 |
| - 2.2 | - ЭНИП-2-45/100-220-А1Е0-01 (1 порт RS-485) | - шт. | - 14 |
| - 2.3 | - Комплект клеммников для измерительного преобразователя | - шт. | - 38 |
| - 2.4 | - Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С | - шт. | - 38 |
| - 2.5 | - DIN-рейка 35*15 L=2000м | - шт. | - 8 |
| - 2.6 | - Ограничитель на DIN-рейку | - шт. | - 76 |
|  | - Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3 |  | - 38 |
| - 2.7 | - Блок контакт КСА-12 исполнение 1.1 | - шт. | - 58 |
| - 3 | - Шкаф настенный 600х600х210 (ВхШхГ) с монтажными элементами | - шт. | - 1 |
|  | - в составе: |  |  |
| - 3.1 | - Клемма разрывная WT 4 TKM | - шт. | - 100 |
| - 3.2 | - DIN-рейка 35х7,5, L=500м | - шт. | - 2 |
| - 3.3 | - Ограничитель на DIN-рейку | - шт. | - 4 |
| - 3.4 | - Крышка торцевая КТ-13 тип 2 | - шт. | - 2 |
| - 3.5 | - Площадка НР-2 | - шт. | - 5 |
| - 4 | - Обновление сервера ОИК на ДП Уссурийск-1 | - компл | - 1 |
|  | - в составе: |  |  |
| - 4.1 | - Сервер "ОИК" СБК " ТМ системы" \ DESKTOP \ Xeon E3-1220 \C** \ 4Gb DDR3 ECC \ 2x500Gb HDD\RAID \ DVDRW \ 3xGbE \ 1xPSU \ Win10Pro \ K \ M \ | - шт. | - 1 |
| - 5 | - Комплект оборудования для диспетчерского щита ОДС СП ПЦЭС | - компл | - 1 |
|  | - в составе: |  |  |
| - 5.1 | - Светодиодный индикатор КИПД51 А2-К-П1 (для ключей квитирования и ламп АПС) в комплекте - с 2-мя 2-х проводными шлейфами (L=1,5 м.) для подключения к МВТС для ключей квитирования - и ламп АПС) | - шт. | - 256 |
| - 5.2 | - Контроллер щита "Синком-IP/DIN" | - шт. | - 1 |
| - 5.3 | - Модуль вывода МВТС-06/485 | - шт. | - 16 |
| - 5.4 | - Блок питания ТXL 050-05S/K | - шт. | - 3 |
| - 5.5 | - Блок питания ТXL 060-12S/K | - шт. | - 2 |
| - 5.6 | - Розетка на DIN-рейку 2К+З | - шт. | - 4 |
| - 5.7 | - Выключатель автоматический EASY 9 2П 6A 4,5кА 230В | - шт. | - 1 |
| - 5.8 | - Устройство ограничения пускового тока УОПТ-С6 | - шт. | - 1 |
| - 5.9 | - Монтажная рейка L=2000мм | - шт. | - 2 |
| - 5.10 | - Кабель телефонный 2-пары | - м. | - 30 |
| - 6 | - Кабельная продукция: |  |  |
|  | - в составе: |  |  |
| - 6.1 | - Кабель FTP кат-5е 4x2x0,5 (RS-485 от ПР-3 до МИП) | - м. | - 305 |
| - 6.2 | - Кабель интерфейса RS-485 КИПЭВ 2х2х0,6 | - м. | - 200 |
| - 6.3 | - Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5 | - м. | - 600 |
| - 6.4 | - Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 | - м. | - 500 |
| - 6.5 | - Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5 | - м. | - 100 |
| - 6.6 | - Кабель КВВГЭнг-LS 14х1,5 | - м. | - 100 |
| - 6.7 | - Кабель КВВГЭнг-LS 27х1,5 | - м. | - 400 |
| - 6.8 | - Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 | - м. | - 300 |
| - 6.9 | - Кабель КВВГнг-LS 5х2,5 | - м. | - 100 |
| - 6.10 | - Кабель КВВГнг-LS 7х2,5 | - м. | - 100 |
| - 6.11 | - Провод монтажный ПУГВ 1х2,5 | - м. | - 200 |
| - 6.12 | - Провод монтажный ПУГВ 1х1,5 | - м. | - 200 |
| - 6.13 | - Провод монтажный ПУГВ 1х1,5 ж/з | - м. | - 100 |
| - 6.14 | - Труба гофрированная диаметр. 32 мм. С протяжкой | - м. | - 300 |
| - 7 | - ЗИП |  |  |
|  | - в составе: |  |  |
| - 7.1 | - МИП Satec PM130P-PLUS-50-5-H-ACDC-IР | - шт. | - 1 |
| - 7.2 | - ЭНИП-2-45/100-220-А1Е0-01 (1 порт RS-485) | - шт. | - 1 |
| - 7.3 | - Коммуникационный контроллер «Синком-ДК 2» | - шт. | - 1 |

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а так же поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.