Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень, характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф защиты линии, автоматики и управления линейным выключателем 35кВ типа ШЭ2607 172-27Е1УХЛ4 или эквивалент на ПС 110/35/6 «Чныррах» согласно карте заказа Приложение №1 | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф защиты, автоматики и управления вводов 35кВ типа ШЭ2607 162-27Е2УХЛ4 или эквивалент на ПС 110/35/6 «Чныррах» согласно карте заказа Приложение №1 | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф защиты и автоматики трехобмоточного трансформатора типа ШЭ2607 152-27Е2УХЛ4 или эквивалент на ПС 110/35/6 «Чныррах» согласно карте заказа Приложение №1 | шт. | 2 |
| 4 | Шкаф защиты, автоматики и управления секционным выключателем, трансформаторов напряжения секций 35кВ типа ШЭ2607 179-27Е2УХЛ | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф определения места повреждения линий 6-750кВ (до 8 линий) типа ШЭРА-ОМП-Х004 или эквивалент на ПС 110/35/6 «Чныррах» согласно карте заказа Приложение №1 | шт. | 1 |
| 6 | Программное обеспечение и оборудование связи для терминалов БЭ2502 и БЭ2704 или эквивалент на ПС 110/35/6 «Чныррах» согласно карте заказа Приложение №1 | Компл.. | 1 |
| 7 | Цифровой регистратор РЭС-3 или эквивалент на ПС 110/35/6 «Чныррах» согласно карте заказа Приложение №1 | шт. | 1 |
| 8 | Шкаф защиты и автоматики двухобмоточного трансформатора типа ШЭ2607 150-27Е2УХЛ4 или эквивалент на ПС 35/10 «Оремиф» согласно карте заказа Приложение №1 | шт. | 2 |
| 9 | Шкаф трансформатора напряжения 35кВ типа ШЭ2607 178Е2УХЛ4 или эквивалент на ПС 35/10 «Оремиф» согласно карте заказа Приложение №1 | шт. | 1 |
| 10 | Программное обеспечение и оборудование связи для терминалов БЭ2502 и БЭ2704 или эквивалент на ПС 35/10 «Оремиф» согласно карте заказа Приложение №1 | Компл.. | 1 |
| 11 | Цифровой регистратор РЭС-3 или эквивалент на ПС 35/10 «Оремиф» согласно карте заказа Приложение №1 | шт. | 1 |
| 12 | Шеф – монтажные работы | усл.ед. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская 114 (логистика доставки: до г. Комсомольск-на Амуре ж/д или автомобильным транспортом, с г. Комсомольск-на-Амуре автомобильным транспортом до г. Николаевск-на-Амуре) |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя: до 30.08.2019.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2019г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.

3.3. Защита, обеспечиваемая оболочками, от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту оборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникновения воды (защиту оборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды) должна удовлетворять требованиям ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP)».

3.4. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75.

3.5.  Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»

3.6. Требования по безопасности к электрическому изделию и его частям должны соответствовать п.3 по ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.»

3.7 Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.) согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.8.Требования к стойкости устройств, при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Международный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования».

3.9. Жесткость несущей металлоконструкции НКУ должна обеспечивать исключение недопустимых деформаций при установке всех необходимых приборов и аппаратов, в том числе устанавливаемых на местах монтажа. (По ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний»).

3.10. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа,  подробное техническое описание, электрические схемы.

3.11. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям Приложения №1.1. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.12. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.13. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.13.1. Поставляемое программное обеспечение должно быть полностью совместимо с поставляемым оборудованием.

3.13.1. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.1.

3.14. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более  72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя или представителя завода-изготовителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

3.15. Предусмотреть выполнение шеф – монтажных работ предприятием изготовителем на каждом объекте.   Стоимость шеф – монтажных работ в закупочной документации выделить отдельной строкой для каждого объекта.

4. Требования к участникам закупочной процедуры

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с Приложением № 1.1.

4.2. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес korneev-ds@drsk.ru письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.2. настоящего технического задания Участник признаётся уклонившемся от подписания Протокола о результатах аукциона (или Договора), в соответствии с условиями документации о закупке.