| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на противопожарную обработку деревянных конструкций объектов филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» 1. Объект торгов: Противопожарная обработка деревянных конструкций объектов филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», указанных в приложении 1. - Объем работ: Объем противопожарной обработки должен соответствовать НПБ 251-98 (Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе). Общие требования. Методы испытаний. - Дополнительные условия: 3.1. Работы производятся внутри не отапливаемых жилых и нежилых помещений (чердак, склады, гаражи) предприятия, на правах персонала СМО с соблюдением норм и правил охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами. На основании Постановления Правительства Российской Федерации «Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2011г. № 1225 ст. 12 п. 15 наличие лицензии на проведение данного вида работ обязательно. 3.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. 3.3. Стоимость оказываемых услуг рассчитывается отдельно по каждому объекту с предоставлением сметных расчетов. - Сроки выполнения работ: Начало оказания услуг – с момента подписания договора на предоставление услуг; Окончание оказания услуг – 30 сентября 2019 года. - Заказчик: АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские электрические сети». - Требования к выполнению работ: 6.1. До начала производства работ исполнителю необходимо разработать проект производства работ (ППР), в соответствии с рекомендациями, изложенными в приложении 2 к настоящему техническому заданию. Основанием для разработки проекта производства работ по огнезащите, является данное техническое задание на противопожарную обработку деревянных конструкций объектов филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС». 6.2. С целью обеспечения контроля полноты и качества обработки древесины, обязательно применять колер (тонер) для огнезащиты, биозащитных пропиток и антисептиков. Обработка деревянных конструкций должна проводиться огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности. 6.3. Работы выполнять в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными и другими государственными стандартами). 6.4. После окончания проведения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, исполнитель берет на себя обязательства в проведении проверки качества противопожарной обработки, с предоставлением соответствующих протоколов. 7. Дополнительные требования к Участнику закупки»: 7.1. Наличие лицензии на осуществление услуг по противопожарной обработке конструкций обязательно. В соответствии с п. 3 ч. 2 статьи 5 ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (участник закупки обязан предоставить копию вышеуказанной лицензии). 8. Гарантия исполнителя: 8.1. Гарантия Исполнителя на своевременное и качественное выполнение услуг, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет 36 месяцев со дня подписания акта выполненных услуг. - 8.2. Гарантийный срок службы огнезащитного состава должен быть не менее 10-ти лет. - 8.3. По окончании работ, сдать работы Заказчику, представить исполнительную документацию (паспорта, сертификаты, сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы). Приложения: 1 Места расположения объектов с указанием площади деревянных конструкций. Стропильная система. 2. РЕКОМЕНДАЦИИ по составу проекта производства работ (ППР) по огнезащите строительных конструкций Приложение 1 к техническому заданию Места расположения объектов с указанием площади деревянных конструкций. Стропильная система. № п/п; Здание; Место расположения; Площадь деревянных конструкций (м2). 1.; Чердачное помещение мастерской ССДТУ; г. Алдан ул. Линейная д.4; 420. 2.; Чердачное помещение Гараж № 1; Алдан ул. Тарабукина 60А; 3 790. 3.; Чердачное помещение Гараж № 2; г. Алдан ул. Тарабукина 60А; 420. 4.; Чердачное помещение Столярный цех; г. Алдан ул.Тарабукина 60А; 320. 5.; Чердачное помещение Центральный склад (холодный); г. Алдан ул. Тарабукина 60А; 770. |  |
| --- | --- |

Приложение 2

РЕКОМЕНДАЦИИ

по составу проекта производства работ (ППР)

по огнезащите строительных конструкций

Основанием для разработки проекта производства работ по огнезащите является государственный (муниципальный) контракт, договор подряда, техническое задание или проект огнезащиты.

В состав проекта производства работ (ППР) необходимо включить:

- объем работ по огнезащите;

- тип огнезащитного состава (марка, основные характеристики, номера сертификатов и технических условий, производитель состава);

- порядок взаимодействия служб Заказчика и Подрядчика при производстве работ по огнезащите;

- порядок устройства оснастки и проведения подготовительных работ (схема размещения вспомогательного, грузоподъемного оборудования, машин и механизмов, складских и бытовых помещений);

- порядок подготовки защищаемых конструкций перед нанесением на них огнезащитного состава: способы и методы очистки, обезжиривания, удаление ранее нанесенных покрытий, нанесение грунтовочных составов (для огнезащиты металлических конструкций) и т.п.;

- порядок подготовки огнезащитного состава; порядок хранения огнезащитного состава: способы нанесения слоев, их количество и интервалы времени, необходимые для полного высыхания слоев; порядок нанесения покрывного лака (при необходимости); порядок утилизации отходов и т.п.;

- мероприятия по технике безопасности при выполнении комплекса огнезащитных работ; порядок проведения инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности; схема и перечень внутриобъектных проходов, подлежащих закрытию при проведении огнезащитных работ; перечень действующего оборудования и механизмов, подлежащих укрытию (отключению) при проведении огнезащитных работ и т.п.

Примечание: проект огнезащиты должен выполняться организацией имеющей соответствующую лицензию.