### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Аэрофотосъёмка ВЛ, филиал ХЭС»

(для создания трехмерной модели линий электропередач).

- Наименование объектов (3 двухцепные ВЛ):

  - ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками (С-5)

  - ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 2 с отпайками (С-6)

  - КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7)

  - КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8)

  - ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С–17)

  - ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С–18)

2. Основание для проведения аэрофотосъёмочных работ.

2.1. Бизнес-план филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на 2019 год.

3. Цель оказания услуг.

В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей и объектов, для определения зауженности и залесённости просеки, определения расстояний от проводов до растительности и до проводов пересекаемых ВЛ, и линий контактной сети, определения точности длин пролетов ВЛ, ширины просеки, расстояния до зданий и сооружений в охранной зоне, а также для сокращения рисков возникновения аварийных ситуаций в 2019 г. необходимо произвести аэрофотосъёмку перечисленных воздушных линий 110 кВ. Данный вид услуг также необходим для получения данных, необходимых для оценки и контроля технического состояния воздушных линий электропередач.

4. Объём услуг всего – 109,552  км, в том числе:

| Наименование объекта | Протяженность по цепям, км |
| --- | --- |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками (С-5) | 27,236 |
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 2 с отпайками (С-6) | 27,236 |
| КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7) | 18,340 |
| КВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8) | 18,340 |
| ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) | 9,200 |
| ВЛ-110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) | 9,200 |
| Общая протяженность воздушных линий электропередач | 109,552 |

5. Основные характеристики объектов.

5.1. ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками  (С-5)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009953, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - АК, протяж. 6,8 км

Инвентарный номер №НВ009954, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ПС АК - Корфовская, протяж.  23,5 км;

Инвентарный номер №НВ009960, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ выход с ПС АК, протяж. 0,94 км

Двухцепный участок (совместный подвес с ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 2 с отпайками  (С-6)) – проходит по территории Хабаровского  края общей протяженностью 27,236 км.

Введена в эксплуатацию в 1956 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 39 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 119;

Количество опор:

всего                            -    158 шт., отпайка на ПС АК - 2 шт.

промежуточных        -   119

анкерно-угловых      -   39

транспозиционных   -  нет.

- К подвеске на ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками  (С-5) принят провод марки АС-120/19, отпайка на ПС МЖК принят провод АС-120/19 от опоры №11, отпайка на ПС АК принят провод АС-120/19 от опоры №49, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется ПС-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: автодороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.2. ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 2 с отпайками  (С-6)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009953, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - АК, протяж. 6,8 км

Инвентарный номер №НВ009954, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ПС АК - Корфовская, протяж.  23,5 км;

Инвентарный номер №НВ009960, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ выход с ПС АК, протяж. 0,94 км

Двухцепный участок (совместный подвес с ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками  (С-5) – проходит по территории Хабаровского  края общей протяженностью 27,236 км.

Введена в эксплуатацию в 1956 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 39шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 119;

Количество опор:

всего                            -   158 шт., отпайка на ПС АК - 2 шт.

промежуточных        -  119

анкерно-угловых      -   39

транспозиционных   -  нет.

- К подвеске на ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками  (С-6) принят провод марки АС-120/19, отпайка на ПС МЖК принят провод АС-120/19 от опоры №11, отпайка на ПС АК принят провод АС-120/19 от опоры №49, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется ПС-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: автодороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.3. КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009951, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - РЦ, протяж 17,2 км

Инвентарный номер №НВ009987, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Городская, протяж. 1,3 км

Двухцепный участок (совместный подвес с КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8)) – проходит по территории Хабаровского  края общей протяженностью 18,34 км.

Введена в эксплуатацию в 1957-1975 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 88 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 44 шт;

Количество опор:

всего                            -    132 шт., отпайка на ПС Городская - 13 шт.

промежуточных        -   44

анкерно-угловых      -   88

транспозиционных   -  нет.

- К подвеске на КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7) принят провод марки АС-120/19, отпайка на ПС Городская принят провод АС-185/24 от опоры №60, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется ПС-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: автодороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.4. КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009951, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - РЦ, протяж 17,2 км

Инвентарный номер №НВ009987, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Городская, протяж. 1,3 км

Двухцепный участок (совместный подвес с КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7)) – проходит по территории Хабаровского  края общей протяженностью 18,34 км.

Введена в эксплуатацию в 1957-1975 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 88 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 44 шт;

Количество опор:

всего                            -    132 шт., отпайка на ПС Городская - 13 шт.

промежуточных        -     44

анкерно-угловых      -     88

транспозиционных   -     нет.

- К подвеске на КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8) принят провод марки АС-120/19, отпайка на ПС Городская принят провод АС-185/24 от опоры №61, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется ПС-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: автодороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.5. ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009991, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ РЦ - ТЭЦ 3, протяж 7,8 км

Двухцепный участок (совместный подвес с ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18)) – проходит по территории Хабаровского края общей протяженностью 9,2 км.

Введена в эксплуатацию в 1975 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 24 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 1 шт;

- Опоры железобетонные:

Промежуточная двухцепная опора типа: 26 шт;

Количество опор:

всего                            -   51 шт.

промежуточных        -  27

анкерно-угловых      -   24

транспозиционных   -  нет.

- К подвеске на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) принят провод марки АС-150/24, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется С-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: авто-дороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.6. ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009991, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ РЦ - ТЭЦ 3, протяж 7,8 км

Двухцепный участок (совместный подвес с ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17)) – проходит по территории Хабаровского края общей протяженностью 9,2 км.

Введена в эксплуатацию в 1975 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 24 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 1 шт;

- Опоры железобетонные:

Промежуточная двухцепная опора типа: 26 шт;

Количество опор:

всего                            -    51 шт.

промежуточных        -    27

анкерно-угловых      -    24

транспозиционных   -    нет.

- К подвеске на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) принят провод марки АС-150/24, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется С-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: авто-дороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

6.  Требования к оказываемым услугам.

6.1. Услуги оказываются с использованием технологий дистанционного зондирования земли при помощи беспилотных летательных аппаратов.  Исполнитель должен обладать лицензионными либо сублицензионными договорами  на программное обеспечение, необходимое для обработки результатов дистанционного зондирования земли и создания трехмерных моделей местности.

- Полоса обследования ЛЭП с помощью технологии дистанционного зондирования земли - не менее 70 метров (35 метров вправо и влево от оси ВЛ). Параметры и точность их измерения в таблице ниже.

Параметры и точность их измерения

| - Параметры | - Точность измерения параметров объектов (среднеквадратическая ошибка – СКО) |
| --- | --- |
| - Модель ЛЭП: - -высоты точек крепления проводов, грозотросов - -аппроксимация положения провода (по высоте) - - цифровая модель поверхности, включая растительность (DEM) - -цифровая модель рельефа, исключая растительность и искусственные сооружения (DTM) - Плановые координаты объектов (X, Y): - - все классы объектов кроме растительности - - растительность | - 25 см - 25 см - 25 см - 25 см - 25 см - 45 см |
| - Параметры ЛЭП, рассчитанные по результатам съёмки: - - длины пролётов между точками крепления провода; - - угол поворота ЛЭП; - - стрела провеса провода, точка максимального провеса; - - габариты от проводов и грозотросов до земли в середине пролета, у точек крепления проводов, в точке с минимальным расстоянием до земли; - - габариты от проводов и грозотросов до растительности и искусственных сооружений в середине пролета, у точек крепления проводов, в точке с минимальным расстоянием до растительности и искусственных сооружений; - - габариты от проводов ВЛ до проводов пересекающих ВЛ и линий контактной сети в местах пересечений (минимальное расстояние); - - средняя и максимальная высота растительности в пределах просеки ВЛ; - - количество угрожающих падением на провода деревьев и деревьев, становящихся угрожающими при вырастании на 2 м, в пределах и за пределами просеки ВЛ; - - Общее количество деревьев и кустарников подлежащих вырубке в пределах просеки | - 45 см - 0.05º - 15 см - 25 см - 45 см - 25 см - 45 см - 3% - 10% |

Для обработки данных должны применяться автоматизированные методы распознавания (обработки) и анализа данных при помощи диагностического программно-аппаратного комплекса с возможностью:

- построение ортофотопланов обследуемой местности, обеспечивающих полное покрытие исследуемых участков ОЗ ЛЭП;

- построение 3D-моделей покрываемой местности по поверхности (включая растительность и искусственнные сооружения) — DEM

-  построение 3D-модели покрываемой местности по рельефу (исключая растительность и искусственные сооружения) — DTM

-  построение 3D-модели опор, проводов и грозотросов

- 6.2. Состав получаемых данных:

- фотографические изображения с пространственным разрешением не менее 2,5 см/пикс. в формате JPG с информацией о геопривязке центров фотографирования;

- ортофотопланы, матрица высот и 3D модели проводов должны выгружаться в форматы GeoTIFF, KML/KMZ, Shapefile, обеспечивать совместимость с популярными ГИС, в т.ч. ArcGIS и MapInfo и возможность публикации данных на вэб-ресурсах;

- трехмерная реконструкция проводов, грозотросов и опор ВЛ;

- данные о геодезической привязке объектов должны быть представлены в системе координат WGS-84;

- ортофотографические планы в формате JPEG 2000, GeoTIFF (*.tif, *.tiff) или KML/KMZ, с плановой точностью не хуже 15 см.;

- цифровые модели местности и цифровые модели рельефа (DEM и DTM) в форматах GeoTIFF (*.tif, *.tiff) или KML/KMZ с точностью по высоте не хуже 25 см.

Четкость и резкость изображений, выполненных с борта БПЛА, должны быть достаточными для определения деталей просеки ВЛЭ, несанкционированного производства работ, автомобильного транспорта, специальной техники и людей.

Установка на одно рабочее место заказчика ПО сроком на 12 месяцев и предоставление данных, обеспечивающих проведение Заказчиком работ по анализу и оценке ЛЭП в пределах ОЗ. ПО должно позволять:

- просматривать ортофотоплан, 3D-модель местности, рельефа и 3D-модель проводов и опор в трехмерном формате, с возможностью навигации, уменьшения-увеличения масштаба, выбора ракурса.

- рассчитывать и визуализировать высоту растительности в пределах заданной просеки ВЛ, отображать вершины деревьев, в т.ч. выделять вершины угрожающих деревьев

- производить любые линейные, площадные и объемные пространственные измерения (например, от провода до провода или растительности, или площадь залесённого участка просеки ВЛ в пролете)

- производить быстрый переход к исходным аэроснимкам запрошенного участка

- для выбранного участка ВЛ в автоматическом режиме формировать табличный отчет, содержащий все расcчитываемые параметры (п. 6.1)

6.3. Результаты услуг:

- В ходе оказания услуг должны быть определены следующие параметры и характеристики и предоставлены в виде табличного отчёта, визуализации в электронном и печатном виде:

- фактическая ширина просеки;

- зоны эрозии почвы;

- высота ДКР, отдельных деревьев, лесного массива в охранных и прилегающих зонах с учетом зонирования;

- определение габаритных (горизонтальных и вертикальных) расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли и растительности в ОЗ;

- определение габаритных (горизонтальных и вертикальных) расстояний от проводов ВЛ до зданий и сооружений в охранной зоне;

- определение габаритных расстояний от проводов ВЛ до проводов пересекаемых ВЛ и линий контактной сети;

- отклонение опор от вертикали;

- общее состояние элементов конструкции и их метрические характеристики.

7. Особые условия.

7.1. Результаты, полученные в результате аэрофотосъёмки являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

7.2.	 Организация - исполнитель самостоятельно получает все необходимые согласования и разрешения с государственными и иными органами в вопросах использования воздушного пространства и другими компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и т.д.

7.3.	 Исполнителю необходимо получить разрешения на проведение аэрофотосъёмки в штабе военного округа и региональном Управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации в сроки, установленные календарным планом.

7.4.	 Материалы, передаваемые Заказчику, не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну РФ.

7.5.	 Порядок обращения со сведениями, составляющими государственную тайну, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны, Закону Российской Федерации от 21.07 .1993 № 5485-1 «О государственной тайне», а также нормативным правовым актам Российской Федерации по обеспечению режима секретности.

8. Срок оказания услуг.

- с момента заключения договора,

- по 30 ноября 2019г.

9. Порядок приемки услуг и материалов передаваемых Заказчику.

Исполнитель обязан представлять все необходимые материалы Заказчику. Сдача-приёмка услуг будет производиться после получения Заказчиком материалов, согласно календарному плану. В результате положительного заключения составляется акт приёмки - сдачи оказанных услуг.

Исполнитель предоставляет:

- технический отчёт об оказанных услугах на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде – 1 экз. – информация должна соответствовать комплекту бумажной документации;

- материалы необходимо предоставлять на жестких дисках, CD, DVD дисках или флеш карте, состав и содержание на носителе должно соответствовать комплекту бумажной документации.

- установка на одно рабочее место заказчика ПО сроком на 12 месяцев и предоставление данных, обеспечивающих проведение Заказчиком работ по анализу и оценке ЛЭП в пределах ОЗ.

10. Требования к выполнению природоохранных мероприятий.

Исполнитель в районе выполняемых работ несет ответственность за соблюдение земельного, лесного, водного и природоохранного законодательства РФ.

11. Требования к Участнику:

11.1.	Участник должен обладать лицензионными либо сублицензионными договорами на программное обеспечение (ПО), необходимое для обработки результатов дистанционного зондирования земли и создания трехмерных моделей местности и предоставить лицензионное соглашение на ПО.

11.2. При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ за последние 3 года (работы по аэрофотосъёмке), предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.   Данные сведения указываются в Справке об опыте Участника, подтверждающих опыт Участника по форме, предусмотренной Документацией о закупке. Участникам необходимо предоставить в составе заявки копии исполненных договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора), подтверждающих представленные в Справке об опыте Участника сведения (при наличии).

11.3. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему техническому заданию без предварительного письменного согласия со стороны «Заказчика», исполнить указанные работы своими силами и средствами без привлечения соисполнителей.

12. Требования к МТР Участника:

12.1.1. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество летательных аппаратов (БПЛА) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее, указанного в таблице 2.

Для выполнения работ необходимо наличие следующих летательных аппаратов, указанных в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Ресурсы | Ед. изм. | Кол-во (не менее штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 1 |

*- определено по Руководству по аэрофотосъёмке (РАФ-89)

12.1.2. Требования к комплексу БПЛА:

В обязательном порядке учесть основные характеристики комплекса БПЛА: технические ограничения БПЛА, метеорологические ограничения, технические характеристики целевого оборудования и приёмо-передающих устройств.

Оборудование БПЛА должно обеспечивать решение задач в условиях:

- с неподготовленных в инженерном отношении площадок;

- при температуре окружающего воздуха от -30ºС до +40ºС;

- относительной влажности до 98% при температуре +25°С;

- силе ветра до 10 м/с у земли;

- силе ветра до 20 м/с на рабочей высоте;

- при высоте нижней границы облаков не ниже 300 м;

12.1.3. Технические характеристики БПЛА должны удовлетворять следующим условиям:

- скорость полета 65 – 120 км/ч;

- высота полета - до 3000 м;

- дальность действия радиолиний управления полетом БПЛА при наличии прямой радиовидимости - не менее 40 км;

12.1.4. Для подтверждения наличия БПЛА Участник должен предоставить копии документов - паспорт БПЛА.

12.1.5. В случае отсутствия собственных БПЛА Участник должен представить копии заверенных Участником документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды/ договор на оказание услуг БПЛА;

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг БПЛА, указанных в таблице 2;

в) гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг БПЛА, указанных в таблице 2;

г) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

12.2. Требования к персоналу Участника:

12.2.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению).

а) на персонал, планируемый к привлечению: гарантийное письмо, содержащее сведения о количестве и квалификации персонала;

б) специалисты, выполняющие работы по дистанционному зондированию земли, должны предоставить:

- свидетельство об обучении на использование и обслуживание соответствующих комплексов БПЛА, задействованных при оказании услуг;

- свидетельство об обучении работе с лицензионным ПО для обработки данных.

13. Основная нормативно-техническая документация.

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая редакция);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая редакция);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003г. №486
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 13.03.1997 № 60-ФЗ;

- Закон о Недрах Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2008 г. № 822 «Об утверждении

- Правила представления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы».

- Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция);

- - Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- - Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 10 июня 2011 г. N 223 г. Москва «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

- Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;

Отраслевые НТД:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

- Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).