### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Аэрофотосъёмка ВЛ, филиал ХЭС»

(для создания трехмерной модели линий электропередач).

- Наименование объектов (3 двухцепные ВЛ):

  - ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками (С-5)

  - ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 2 с отпайками (С-6)

  - КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7)

  - КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8)

  - ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С–17)

  - ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С–18)

2. Основание для проведения аэрофотосъёмочных работ.

2.1. Бизнес-план филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на 2019 год.

3. Цель оказания услуг.

В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей и объектов, для определения зауженности и залесённости просеки, определения расстояний от проводов до растительности и до проводов пересекаемых ВЛ, и линий контактной сети, определения точности длин пролетов ВЛ, ширины просеки, расстояния до зданий и сооружений в охранной зоне, а также для сокращения рисков возникновения аварийных ситуаций в 2019 г. необходимо произвести аэрофотосъёмку перечисленных воздушных линий 110 кВ. Данный вид услуг также необходим для получения данных, необходимых для оценки и контроля технического состояния воздушных линий электропередач.

4. Объём услуг всего по трассе – 54,776 км, в том числе:

| Наименование объекта | Протяженность по цепям, км |
| --- | --- |
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками (С-5) | 27,236 |
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 2 с отпайками (С-6) | 27,236 |
| КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7) | 18,340 |
| КВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8) | 18,340 |
| ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) | 9,200 |
| ВЛ-110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) | 9,200 |
| Общая протяженность воздушных линий электропередач | 109,552 |

5. Основные характеристики объектов.

5.1. ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками  (С-5)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009953, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - АК, протяж. 6,8 км

Инвентарный номер №НВ009954, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ПС АК - Корфовская, протяж.  23,5 км;

Инвентарный номер №НВ009960, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ выход с ПС АК, протяж. 0,94 км

Двухцепный участок (совместный подвес с ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 2 с отпайками  (С-6)) – проходит по территории Хабаровского  края общей протяженностью 27,236 км.

Введена в эксплуатацию в 1956 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 39 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 119;

Количество опор:

всего                            -    158 шт., отпайка на ПС АК - 2 шт.

промежуточных        -   119

анкерно-угловых      -   39

транспозиционных   -  нет.

- К подвеске на ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками  (С-5) принят провод марки АС-120/19, отпайка на ПС МЖК принят провод АС-120/19 от опоры №11, отпайка на ПС АК принят провод АС-120/19 от опоры №49, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется ПС-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: автодороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.2. ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 2 с отпайками  (С-6)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009953, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - АК, протяж. 6,8 км

Инвентарный номер №НВ009954, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ПС АК - Корфовская, протяж.  23,5 км;

Инвентарный номер №НВ009960, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ выход с ПС АК, протяж. 0,94 км

Двухцепный участок (совместный подвес с ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками  (С-5) – проходит по территории Хабаровского  края общей протяженностью 27,236 км.

Введена в эксплуатацию в 1956 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 39шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 119;

Количество опор:

всего                            -   158 шт., отпайка на ПС АК - 2 шт.

промежуточных        -  119

анкерно-угловых      -   39

транспозиционных   -  нет.

- К подвеске на ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская № 1 с отпайками  (С-6) принят провод марки АС-120/19, отпайка на ПС МЖК принят провод АС-120/19 от опоры №11, отпайка на ПС АК принят провод АС-120/19 от опоры №49, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется ПС-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: автодороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.3. КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009951, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - РЦ, протяж 17,2 км

Инвентарный номер №НВ009987, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Городская, протяж. 1,3 км

Двухцепный участок (совместный подвес с КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8)) – проходит по территории Хабаровского  края общей протяженностью 18,34 км.

Введена в эксплуатацию в 1957-1975 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 88 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 44 шт;

Количество опор:

всего                            -    132 шт., отпайка на ПС Городская - 13 шт.

промежуточных        -   44

анкерно-угловых      -   88

транспозиционных   -  нет.

- К подвеске на КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7) принят провод марки АС-120/19, отпайка на ПС Городская принят провод АС-185/24 от опоры №60, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется ПС-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: автодороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.4. КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009951, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ ТЭЦ1 - РЦ, протяж 17,2 км

Инвентарный номер №НВ009987, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Городская, протяж. 1,3 км

Двухцепный участок (совместный подвес с КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 1 с отпайками (С-7)) – проходит по территории Хабаровского  края общей протяженностью 18,34 км.

Введена в эксплуатацию в 1957-1975 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 88 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 44 шт;

Количество опор:

всего                            -    132 шт., отпайка на ПС Городская - 13 шт.

промежуточных        -     44

анкерно-угловых      -     88

транспозиционных   -     нет.

- К подвеске на КВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - РЦ № 2 с отпайками (С-8) принят провод марки АС-120/19, отпайка на ПС Городская принят провод АС-185/24 от опоры №61, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется ПС-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: автодороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.5. ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009991, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ РЦ - ТЭЦ 3, протяж 7,8 км

Двухцепный участок (совместный подвес с ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18)) – проходит по территории Хабаровского края общей протяженностью 9,2 км.

Введена в эксплуатацию в 1975 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 24 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 1 шт;

- Опоры железобетонные:

Промежуточная двухцепная опора типа: 26 шт;

Количество опор:

всего                            -   51 шт.

промежуточных        -  27

анкерно-угловых      -   24

транспозиционных   -  нет.

- К подвеске на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17) принят провод марки АС-150/24, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется С-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: авто-дороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

5.6. ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18)

Диспетчерское наименование:

Инвентарный номер №НВ009991, бухгалтерское наименование: ВЛ-110 кВ РЦ - ТЭЦ 3, протяж 7,8 км

Двухцепный участок (совместный подвес с ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17)) – проходит по территории Хабаровского края общей протяженностью 9,2 км.

Введена в эксплуатацию в 1975 г.

- Опоры металлические:

Анкерно-угловая двухцепная опора типа: 24 шт;

Промежуточная двухцепная опора типа: 1 шт;

- Опоры железобетонные:

Промежуточная двухцепная опора типа: 26 шт;

Количество опор:

всего                            -    51 шт.

промежуточных        -    27

анкерно-угловых      -    24

транспозиционных   -    нет.

- К подвеске на ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18) принят провод марки АС-150/24, количество проводов в фазе: 1 провод. В качестве грозотроса используется С-50.

Линия электропередачи пересекает ряд инженерных сооружений и естественных преград: авто-дороги, Ж\Д дорогу, линии электропередачи, линии связи, реки.

- Район климатических условий:

по ветру 	- 3

по гололеду 	- 2

Расчётные температуры	макс +35 ºС; мин -40 ºС.

6.  Требования к оказываемым услугам.

6.1. Услуги оказываются с использованием технологий дистанционного зондирования земли при помощи беспилотных летательных аппаратов.  Исполнитель должен обладать лицензионными либо сублицензионными договорами  на программное обеспечение, необходимое для обработки результатов дистанционного зондирования земли и создания трехмерных моделей местности.

- Полоса обследования ЛЭП с помощью технологии дистанционного зондирования земли - не менее 70 метров (35 метров вправо и влево от оси ВЛ). Параметры и точность их измерения в таблице ниже.

Параметры и точность их измерения

| - Параметры | - Точность измерения параметров объектов (среднеквадратическая ошибка – СКО) |
| --- | --- |
| - Модель ЛЭП: - -высоты точек крепления проводов, грозотросов - -аппроксимация положения провода (по высоте) - - цифровая модель поверхности, включая растительность (DEM) - -цифровая модель рельефа, исключая растительность и искусственные сооружения (DTM) - Плановые координаты объектов (X, Y): - - все классы объектов кроме растительности - - растительность | - 25 см - 25 см - 25 см - 25 см - 25 см - 45 см |
| - Параметры ЛЭП, рассчитанные по результатам съёмки: - - длины пролётов между точками крепления провода; - - угол поворота ЛЭП; - - стрела провеса провода, точка максимального провеса; - - габариты от проводов и грозотросов до земли в середине пролета, у точек крепления проводов, в точке с минимальным расстоянием до земли; - - габариты от проводов и грозотросов до растительности и искусственных сооружений в середине пролета, у точек крепления проводов, в точке с минимальным расстоянием до растительности и искусственных сооружений; - - габариты от проводов ВЛ до проводов пересекающих ВЛ и линий контактной сети в местах пересечений (минимальное расстояние); - - средняя и максимальная высота растительности в пределах просеки ВЛ; - - количество угрожающих падением на провода деревьев и деревьев, становящихся угрожающими при вырастании на 2 м, в пределах и за пределами просеки ВЛ; - - Общее количество деревьев и кустарников подлежащих вырубке в пределах просеки | - 45 см - 0.05º - 15 см - 25 см - 45 см - 25 см - 45 см - 3% - 10% |

Для обработки данных должны применяться автоматизированные методы распознавания (обработки) и анализа данных при помощи диагностического программно-аппаратного комплекса с возможностью:

- построение ортофотопланов обследуемой местности, обеспечивающих полное покрытие исследуемых участков ОЗ ЛЭП;

- построение 3D-моделей покрываемой местности по поверхности (включая растительность и искусственнные сооружения) — DEM

-  построение 3D-модели покрываемой местности по рельефу (исключая растительность и искусственные сооружения) — DTM

-  построение 3D-модели опор, проводов и грозотросов

- 6.2. Состав получаемых данных:

- фотографические изображения с пространственным разрешением не менее 2,5 см/пикс. в формате JPG с информацией о геопривязке центров фотографирования;

- ортофотопланы, матрица высот и 3D модели проводов должны выгружаться в форматы GeoTIFF, KML/KMZ, Shapefile, обеспечивать совместимость с популярными ГИС, в т.ч. ArcGIS и MapInfo и возможность публикации данных на вэб-ресурсах;

- трехмерная реконструкция проводов, грозотросов и опор ВЛ;

- данные о геодезической привязке объектов должны быть представлены в системе координат WGS-84;

- ортофотографические планы в формате JPEG 2000, GeoTIFF (*.tif, *.tiff) или KML/KMZ, с плановой точностью не хуже 15 см.;

- цифровые модели местности и цифровые модели рельефа (DEM и DTM) в форматах GeoTIFF (*.tif, *.tiff) или KML/KMZ с точностью по высоте не хуже 25 см.

Четкость и резкость изображений, выполненных с борта БПЛА, должны быть достаточными для определения деталей просеки ВЛЭ, несанкционированного производства работ, автомобильного транспорта, специальной техники и людей.

Установка на одно рабочее место заказчика ПО сроком на 12 месяцев и предоставление данных, обеспечивающих проведение Заказчиком работ по анализу и оценке ЛЭП в пределах ОЗ. ПО должно позволять:

- просматривать ортофотоплан, 3D-модель местности, рельефа и 3D-модель проводов и опор в трехмерном формате, с возможностью навигации, уменьшения-увеличения масштаба, выбора ракурса.

- рассчитывать и визуализировать высоту растительности в пределах заданной просеки ВЛ, отображать вершины деревьев, в т.ч. выделять вершины угрожающих деревьев

- производить любые линейные, площадные и объемные пространственные измерения (например, от провода до провода или растительности, или площадь залесённого участка просеки ВЛ в пролете)

- производить быстрый переход к исходным аэроснимкам запрошенного участка

- для выбранного участка ВЛ в автоматическом режиме формировать табличный отчет, содержащий все расcчитываемые параметры (п. 6.1)

6.3. Результаты услуг:

- В ходе оказания услуг должны быть определены следующие параметры и характеристики и предоставлены в виде табличного отчёта, визуализации в электронном и печатном виде:

- фактическая ширина просеки;

- зоны эрозии почвы;

- высота ДКР, отдельных деревьев, лесного массива в охранных и прилегающих зонах с учетом зонирования;

- определение габаритных (горизонтальных и вертикальных) расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли и растительности в ОЗ;

- определение габаритных (горизонтальных и вертикальных) расстояний от проводов ВЛ до зданий и сооружений в охранной зоне;

- определение габаритных расстояний от проводов ВЛ до проводов пересекаемых ВЛ и линий контактной сети;

- отклонение опор от вертикали;

- общее состояние элементов конструкции и их метрические характеристики.

7. Особые условия.

7.1. Результаты, полученные в результате аэрофотосъёмки являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

7.2.	 Организация - исполнитель самостоятельно получает все необходимые согласования и разрешения с государственными и иными органами в вопросах использования воздушного пространства и другими компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и т.д.

7.3.	 Исполнителю необходимо получить разрешения на проведение аэрофотосъёмки в штабе военного округа и региональном Управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации в сроки, установленные календарным планом.

7.4.	 Материалы, передаваемые Заказчику, не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну РФ.

7.5.	 Порядок обращения со сведениями, составляющими государственную тайну, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны, Закону Российской Федерации от 21.07 .1993 № 5485-1 «О государственной тайне», а также нормативным правовым актам Российской Федерации по обеспечению режима секретности.

8. Срок оказания услуг.

-  с  момента заключения договора,

- по 31 августа 2019 г.

9. Порядок приемки услуг и материалов передаваемых Заказчику.

Исполнитель обязан представлять все необходимые материалы Заказчику. Сдача-приёмка услуг будет производиться после получения Заказчиком материалов, согласно календарному плану. В результате положительного заключения составляется акт приёмки - сдачи оказанных услуг.

Исполнитель предоставляет:

- технический отчёт об оказанных услугах на бумажном носителе – 2 экз., в электронном виде – 1 экз. – информация должна соответствовать комплекту бумажной документации;

- материалы необходимо предоставлять на жестких дисках, CD, DVD дисках или флеш карте, состав и содержание на носителе должно соответствовать комплекту бумажной документации.

- установка на одно рабочее место заказчика ПО сроком на 12 месяцев и предоставление данных, обеспечивающих проведение Заказчиком работ по анализу и оценке ЛЭП в пределах ОЗ.

10. Требования к выполнению природоохранных мероприятий.

Исполнитель в районе выполняемых работ несет ответственность за соблюдение земельного, лесного, водного и природоохранного законодательства РФ.

11. Требования к исполнителю:

11.1.	Исполнитель должен обладать лицензионными либо сублицензионными договорами на программное обеспечение, необходимое для обработки результатов дистанционного зондирования земли и создания трехмерных моделей местности. По запросу Заказчика предоставить лицензионное соглашение на ПО.

11.2 Исполнитель должен иметь опыт аэрофотосъемочных и камеральных работ, с предоставлением трехмерной реконструкции проводов ВЛ, подтвержденный подписанными актами выполненных работ.

11.3.	Специалисты, выполняющие работы по дистанционному зондирование земли, должны иметь и предоставить по запросу Заказчика:

- свидетельство об обучение на использование и обслуживание соответствующих комплексов БПЛА, задействованных при оказании услуг;

- опыт использования и обслуживания комплексов БПЛА, записанных в соответствующем документе («Летная книжка оператора БЛА» или аналогичный документ);

- свидетельства об обучении по работе с лицензионным ПО для обработки данных.

12. Требования к комплексу БПЛА:

В обязательном порядке учесть основные характеристики комплекса БПЛА: технические ограничения БПЛА, метеорологические ограничения, технические характеристики целевого оборудования и приёмо-передающих устройств. По запросу Заказчика предоставить паспорт БПЛА.

  - Оборудование БПЛА должно обеспечивать решение задач в условиях:

- с неподготовленных в инженерном отношении площадок;

- при температуре окружающего воздуха от -30ºС до +40ºС;

- относительной влажности до 98% при температуре +25°С;

- силе ветра до 10 м/с у земли;

- силе ветра до 20 м/с на рабочей высоте;

- при высоте нижней границы облаков не ниже 300 м;

  - Технические характеристики БПЛА должны удовлетворять следующим условиям:

- скорость полета 65 – 120 км/ч;

- высота полета - до 3000 м;

- дальность действия радиолиний управления полетом БПЛА при наличии прямой радиовидимости - не менее 40 км;

13. Основная нормативно-техническая документация.

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая редакция);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая редакция);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003г. №486
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 13.03.1997 № 60-ФЗ;

- Закон о Недрах Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2008 г. № 822 «Об утверждении

- Правила представления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы».

- Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция);

- - Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486
«Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- - Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 10 июня 2011 г. N 223 г. Москва «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

- Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;

Отраслевые НТД:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

- Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).

Заместитель главного инженера

по эксплуатации и ремонту                                                                       Е.П. Тымчевский

СОГЛАСОВАНО

Начальник службы технической

эксплуатации АО «ДРСК»	                                                                          А. В. Бичевин