«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"__18_" _______12_______ 2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 18.12.2018г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: 89841481565,

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта.

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-35/10 кВ «Приморская», №ф. 6(10) кВ «8», опора 189/7.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 800 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 1194 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 17 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 6 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | СИП-3 1х50 В том числе: Ошиновка РЛНД Заход в ТП | 3791 18 30 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНДз-400 | 2 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП-25кВА | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ-25кВА | 1 |  |

- 12. Примечания: 1. Расстояние от данного абонента до 0,4 кВ более 900м, до сетей 10 кВ 1194м. Установить укос к опоре №189/7

Для подключения данного заявителя необходим проект по согласованию проведения линии вдоль участков,  так как границы не определить.

- 13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов