«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"18"  декабря 2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 01.11.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Славянка, №ф. 6(10) кВ «_14 », ТП № _4019_,  наименование _Быт-1_ ТМ 6-10/0,4 _400_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, 1№ опоры _5 .

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:

20 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 21 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х35+1х50 | 22 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |

- 12. Примечания: Для подключения заявителей необходима установка укоса к опоре

- № 5.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов