Утверждаю

Гл. инженер СП ПЗЭС

______________   А.Р. Окунев

«03»           10            2018г.

Дата 03.10.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС - 35/10 кВ__Хвалынка   Ф-10 кВ   № 10   «Хвалынка - Славинка», ТП № проектируемая,   ТМ 10/0,4 кВ    РУ-0,4

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____1260___ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 10 кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 15 |
|  |  |  | КЛ |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  |  | 1 укос |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  | 3 СИП 3 1х50 В том числе: Ошиновка РЛНД Ввод в ТП | 87 9 30 |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД | 1 |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | 3 |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 10/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП 25 кВА | 1 |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ 25 кВА | 1 |

12. Примечания: Выполнить узел врезки на абонентской отпайке ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-10 Хвалынка - Славинка   ПС 35/10  кВ  Хвалынка. Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ ответвлением от абонентской отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-10 Хвалынка - Славинка   ПС 35/10  кВ  Хвалынка до проектируемой ТП 10/0,4 кВ.  Выполнить проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ с ТМГ 25 кВА. На схеме изображена опора под установку СТП.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

_Главный инженер   СРЭС___                  ________________                              Н.Г. Панасенко

Должность                                                  Подпись                                                  Ф.И.О