Утверждаю

Гл. инженер СП ПЗЭС

______________   А.Р. Окунев

«_30_» _____07_______ 2018г.

Дата: 30. 07.18г.__ (заполнения акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель _Высоцкий Александр Николаевич __ телефон: 89025293515__

2. Наименование объекта: _Животноводческая ферма___

Фактический объект __ Животноводческая ферма

3. Адрес объекта: __Приморский край Дальнереченский район , с.Речное, 2,25 км на юго-запад от жилого дома №5 по ул.Шоссейная

4. Максимальная мощность (кВт):  15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ):  0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): __3__

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: _нет

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС 35/10 кВ «Веденка», №Ф. 6(10) кВ Ф№3 «Веденка-Речное», опора № 93. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 1200 метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ |  |  | 76 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор; ж/б СВ-105. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  | 2 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  | 1 |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, (м) | СИП3 3*50 В том числе: Ошиновка РЛНД Ввод в ТП |  |  | 278 9 30 |  |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД-10 кВ |  |  | 1 |  |
| 1.5. |  | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Установка разрядников (шт.) | ОПН 10 кВ |  |  | 3 |  |
|  |  |  | в 4 провода |  |  |  |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка ТП 10/0,4 кВ (1 ТП) |  | СТП 25 кВА |  |  | 1 |  |
| 2.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  | ТМГ 25 кВА |  |  | 1 |  |
| 3. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  |  | 10 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Установить укос к опоре №93, установить повышенные траверсы на промежуточные опоры №93/1,93/2, установить анкерную опору №93/3. Смонтировать провод в пролетах №93-93/3, на переходе через автодорогу «ЛДК-Рощино» обеспечить габарит 7 метров в пролетах №93/1-93/2. Установить СТП 10/0,4 кВ с т-ром 25 кВА.

Главный инженер   ДРЭС___                  ________________                              Кудин А.В.

Должность                                                  Подпись                                                  Ф.И.О