## опросн лист ТП-2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП
Объект :Приморский край, с.Речное-ориентир Заявитель: ИП Высоцкий А.Н.
Заказчик : АО "ДРСК" - "Приморские электрические сети" индекс: 690080 край: Приморский
Город: Владивосток улица: Командорская 13а телефон:
Место нахождения Приморский край, город Владивосток
контактное лицо:
Тип подстанции |  |  | СТП-25/10/0,4 УХЛ
Наименование, характеристика
1 | Мощность подстанции, кВА |  | 25
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  | 10
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВВ
Распредилительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН |  | 5А
5 | Комплект ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  | О
6 | Трансформатор силовой ________ Y/Yo УХЛ-1 |  | ТМГ-25
Распредилительное устройство низшего напряжения (РУНН)
7 | Вводной коммутационный аппарат
| Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  | 1/63
| 8.3. Выключатель-предохранитель типа RBK (до 630А) |  | 1/16; 1/24
8 | Коммутационные аппараты отходящих линий 0,4 кВ | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А | 1/40; 1/40
Резервный трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А
9 | Комплект ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  | О
| Учет электроэнергии на вводе и отходящих фидерах |  | да
| Трансформаторы тока (тип) кл.точности 0,5S с номиналами в соответствии с подключаемыми авт. выключателями ввода и отходящих фидеров |  | нет
| Маршрутизатор каналов связи, Тип |  | нет
| Испытательный блок ЛИМГ |  | да
11 | Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором, Тип |  | нет
13 | Приборы контроля | Вольтметр | нет
|  | Амперметры (3 шт.) | нет
15 | Количество СТП в заказе, шт. |  | 1
Главный инженер Дальнереченского РЭС А.В. Кудин