Утверждаю

Гл. инженер СП ПЗЭС

______________   А.Р. Окунев

«_22_» _____08_______ 2018г.

Дата: 22. 08.18г. (заполнения акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель: Зуб Андрей Владимирович __ телефон: 89020796107_

2. Наименование объекта: _Жилой дом___

3. Адрес объекта: __Приморский край Дальнереченский район , с.Соловьевка, 3360 метров на восток от жилого дома №32А по ул.Центральная

4. Максимальная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): __3__

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: _нет

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС 35/10 кВ «Новотроицкое», №Ф. 6(10) кВ Ф№1 «Новотроицкое-Стретенка», РУ-0,4 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __2200__ метров. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ |  | 1300 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  | 19 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 3 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 2 |  |
|  |  |  | 1 укос |  | 1 |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, (м) | СИП3- 1х50 В том числе: Ошиновка РЛНД Ввод в ТП |  | 4124 18 30 |  |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД |  | 2 |  |
| 1.5. |  | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Установка разрядников (шт.) | ОПН-10 |  | 3 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  | СТП 10/0,4 кВ 25 кВА |  | 1 |  |
| 2.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  | ТМГ 25 кВа |  |  |  |
| 3. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  | 30 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Установить укос к опоре №238, построить ВЛ-10 кВ протяжённостью 1,3 км. Установить СТП 10/0,4 кВ с т-ром 25 кВА.

__Главный инженер  ДРЭС                  ________________                                        Кудин А.В.

Должность                                               Подпись                                                  Ф.И.О