«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЗЭС

А.Р. Окунев

"__03__" ______07____ 2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 03.07.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Вишневка , №ф. 10 кВ  №2 «Вишневка - Прохоры», ТП № проектируемая_,  наименование ____-___ ТМ 6-10/0,4 _25__ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____               ___

№ опоры ________.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __720 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 1810 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 30 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | 3 СИП 3 1х50 В том числе: Ошиновка РЛНД (2 шт.) Ввод в ТП | 1908 6 10 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД -10/400 | 2 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  | ОПН-10 | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 10 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. н. ж/б приставке | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х50+1х50 В том числе: Ввод в ТП | 16 5 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП 25 кВа | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ 25 кВа | 1 |  |

12. Примечания: Выполнить установку укоса к опоре 224/6 ВЛ-10 кВ Ф-2 Вишневка – Прохоры  ПС Вишневка.   Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ ответвлением от опоры 224/6 ВЛ-10 кВ Ф-2 Вишневка – Прохоры ПС 35/10 кВ Вишневка.  Выполнить строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 25 кВа. Запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник СРЭС                                                                                                  А.В. Глебов