Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

______________   А.Р. Окунев

«_01» __июня_ 2018_г.

Дата 31.05.18 (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

1. Заявитель Давтян Рудик Варужанович   телефон: 89241370936

2. Наименование объекта: Закусочная

Фактический объект примерно 3090м по направлению на юго восток от ориентира – нежилого дома (дом культуры) по адресу с.Духовское пер. Школьный, 11 .

3. Адрес объекта: примерно 3090м по направлению на юго восток от ориентира – нежилого дома (дом культуры) по адресу с.Духовское пер. Школьный, 11, кадастровый номер земельного участка 25:16:030101:45 .

4. Максимальная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3):  3 (три)

- Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения:-

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС- 35/10 кВ «Чкаловка», ВЛ-10 кВ Ф-9 «Чкаловка-Духовское», оп. № 208/46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___493____ метра. |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  |  | 493 |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  | --- |  |
| 1.2. |  |  | Установка опор (шт.) 9; ж/б. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  | --- |
| 1.3. |  |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП3 1х50 В том числе: Ошиновка РЛНД Ввод в ТП |  |  |  | 1585 9 30 |
| 1.4. |  |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  | --- |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |  | --- |  |
| 1.6 |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  | РЛНД-10/200 |  | 1 |  |
| 1.7 |  | Установка разрядников (шт.) |  |  |  |  | РВП-10 |  | 3 |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |  | СКТП | 1 |  |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |  | ТМ-25 кВа | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Запроектировать и построить ВЛ-10 кВ от опоры № 208/46 ВЛ-10 кВ Ф-9 Чкаловка- Духовское с установкой ТП на границе участка заявителя.

Начальник СРЭС                                                                                        Глебов А.В.

Должность                                                                                                                Ф.И.О