Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

______________   А.Р. Окунев

«19»        04             2019г.

Дата 19.04.2018г.                     (направления заполненного  акта обследования)

Акт обследования

- Заявитель: Данчин Алексей Кириллович телефон: 89241371266

2. Наименование объекта: жилой дом

3. Адрес объекта: земельный участок расположенный примерно в 768м относительно ориентира по направлению на юго-восток Приморский край, Спасский район, с.Васильковка, ул.Таежная д.4

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): _0,38_

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая 1, 2, 3):    3

| 7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: - 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС 35/10 Чкаловка, Ф-10кВ Ф-5 Чкаловка -Васильковка, оп. №181. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __230____ метров. - Заявитель: Тузов Александр Сергеевич телефон: 89245219359 2. Наименование объекта: жилой дом 3. Адрес объекта: земельный участок расположенный примерно в 780м относительно ориентира по направлению на юго-восток Приморский край, Спасский район, с.Васильковка, ул.Зеленая д.2 4. Заявленная мощность (кВт): 15 5. Заявленный класс напряжения (кВ): _0,38_ 6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая 1, 2, 3): 3 7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: - 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС 35/10 Чкаловка, Ф-10кВ Ф-5 Чкаловка -Васильковка, оп. №181.. 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __650_____ метров.. |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 620 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  | 8 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, в три провода (м) |  |  | 3 СИП3 1х50 В том числе: Ошиновка РЛНД (2шт) Ввод в ТП |  | 664 6 10 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНД 10/400 |  | 2 |
| 1.5. |  | Установка разрядников (шт.) |  |  | ОПН-10 |  | 3 |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 390 |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.) *; ж/б СТОЙКИ СВ-105. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная ( опоры СВ-105) |  | 7 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом ( опоры СВ-105) |  | 2 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами(опоры СВ-105) |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП2А 3х50+1х50 В том числе: Ввод в ТП |  | 413 5 |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | * | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  | СТП-10/0,4-40кВА |  | 1 |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ-40-10/0,4 |  | 1 |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  |  | 10 |
| 5.2 | Чистка просеки, м |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ | 600 |
|  |  |  |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ | 200 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для подключения заявителей необходимо: Смонтировать узел врезки на опоре № 181 ВЛ-10 кВ Ф-5 Чкаловка – Васильковка ПС 35/10 кВ Чкаловка. Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ Ф-5 Чкаловка – Васильковка ПС 35/10 кВ Чкаловка до проектируемой СТП 10/0,4 кВ мощностью 40 кВа. Выполнить проектирование и строительство СТП 10/0,4 кВ мощностью 40 кВа. Запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой СТП 10/0,4 кВ д границ земельных участков заявителей. Выполнить расчистку просеки (вырубку деревьев) по трассе ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ выполнить на ж/б стойках СВ-105-5.

Панасенко Н.Г.

« 19»  _____04__ 2018  г.