Приложение №1.1. к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку источников бесперебойного питания.

- Наименование (марка): Источник бесперебойного питания с внешними блоками аккумуляторных батарей для устройств телемеханики и связи ПС 35/10 «Доброе», ПС 35/6 «ГЗУ».

1.1      Комплект поставки:

| № п/п. | Наименование | Краткая характеристика | Тип оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИБП, в комплекте |  |  | Компл. | 2 |
|  | Состав комплекта: |  |  |  |  |
| 1.1. | ИБП 3000VA | Согласно п. 1.2 приложения 1.1 | Krauler MEMO-PLUS-RT 3000 или эквивалентный | Шт. | 1 |
| 1.2. | Внешний блок аккумуляторных батарей | Согласно п. 1.2 приложения 1.1 | Батарейный блок BAT/MEMO-RT- 3K или эквивалентный | Шт. | 3 |

1.2     Технические требования к ИБП и внешним блокам батарей

| 1.2.1 Источник бесперебойного питания должен обладать: | - возможностью пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения |
| --- | --- |
| 1.2.2 Источник бесперебойного питания должен иметь на борту: | - информативный ЖК-дисплей; - слот для установки дополнительных коммуникационных модулей (платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.); |
| 1.2.3 Источник бесперебойного питания должен обеспечивать: | - стабилизированное выходное напряжение в диапазоне 220V±20V при входном напряжении 115-295V; - диапазон байпаса: Uвх. 186-252V; - многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения; - подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех; - возможность «холодного старта» без ограничений, (ИБП должен иметь возможность включения при отсутствии входного напряжения и при полной нагрузке, используя только питание от заряженных АКБ); - индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а так же звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях; - возможность увеличения длительности автономного режима путем использования внешних блоков батарей не менее 3 блоков; - двойное преобразование входного напряжения, однофазного; - ёмкость/ напряжение одного сегмента АКБ в Батарейном блоке не ниже 7,2 A/h и 12 V; - выходная мощность ИБП, (VА): 3000 VА |
| 1.2.4 Внешний блок аккумуляторных батарей | - Исполнение отдельным, внешним батарейным блоком в корпусе; - Наличие перемычек для подключению к блоку ИБП и питающему напряжению; - ёмкость/ напряжение одного сегмента АКБ в Батарейном блоке не ниже 7,2 A/h и 12 V; |
| 1.2.5 Срок гарантии и срок службы | - срок гарантии - не менее 12 лет месяцев; - на время гарантийного ремонта поставщик в течении 5-х рабочих дней предоставляет заказчику для замены ИБП аналогичный по характеристикам. - комплект ИБП с блоками АКБ должен гарантировать непрерывность работы при отсутствии входного напряжения на нагрузке 1,8 кVA не менее 4 часов. |

2.       Наименование (марка): Аккумуляторные батареи для Амурского и Южно-Якутского филиалов согласно Приложения 7 к ТЗ.

2.1____Комплект поставки:

| № п/п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал АЭС |  |  |
| 1.1. | Аккумулятор, PMNN4018A (или эквивалент) | шт. | 4 |
| 1.2. | Аккумулятор, АР 1.3-6 (6V/1.3AH/20HR) (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 1.3. | Аккумулятор, DJM 12100 (или эквивалент) | шт. | 16 |
| 1.4. | Аккумулятор, DJM 1255 (или эквивалент) | шт. | 12 |
| 1.5. | Аккумулятор, GS 1.2Ач-12В (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 1.6. | Акуумулятор, LEOCH DJW12-0.8 (12В, 0,8Ач/12V. 0.8Ah) (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 2. | Филиал ЮЯЭС |  |  |
| 2.1. | Аккумулятор, Delta FTS (12V, 125Ah) (или эквивалент) |  | 4 |
| 2.2. | Аккумулятор, LC-P127R2P1 (12V, 7.2Ah20HR) (или эквивалент) | шт. | 384 |
| 2.3. | Аккумулятор, CSB GPL 1272 F2 (12 вольт 7,2 А/час) (или эквивалент) | шт. | 12 |

2.2     Технические требования

Аккумуляторные батареи должны быть новыми 2018-2019г. выпуска и ранее не используемыми, соответствовать указанному типу или быть  эквивалентом оборудования, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по размерам, типам используемых клемм, гарантийным срокам и срокам эксплуатации (п.3.7 ТЗ).