Техническое задание на закупку Аккумуляторной системы

- Требования к продукции:

1.1. Потребность продукции для филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические  сети» определяется в соответствии с Приложением № 8 (структура НМЦ).

1.2. Технические данные на закупаемое оборудование в соответствии с прилагаемыми  опросными листами по Приложению № 2 (отборочные критерии).

2. Общие требования (отборочные критерии):

2.1. Продукция должна быть новой и ранее неиспользуемой, год выпуска: 2019г.

2.2. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 5-ти лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.3. Гарантия на шеф-монтажные работы: не менее 5-ти  лет с момента подписания акта выполнения работ.

3. Общие требования, предъявляемые к АБ и ЗВУ (отборочные критерии):

3.1. Заключения об электробезопасности и пожаробезопасности.

3.2. Периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года.

3.3.  Договор поставки должен предусматривать:

- обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования, в том числе, установленного на ЩПТ, в шкафах ЗУ и т.п.

- гарантированного производителем времени ремонта и/или замены неисправного оборудования СОПТ.

- координаты сервисного центра и горячей линии у производителя или поставщика.

- обязательства по послегарантийному обслуживанию оборудования СОПТ, содержащие подтверждение возможности поставки, в течение не менее чем 25 лет, в том числе плавких вставок необходимых типов и номиналов, и другого оборудования, необходимого для выполнения ремонтных работ.

4. Технические требования на ЗВУ (отборочные критерии):

4.1. Срок службы – не менее срока службы АБ.

4.2. Заверенное письмо от завода-производителя АБ о возможности применения предлагаемого ЗПУ с закупаемой маркой АБ.

4.3.  Вид охлаждения - естественный.

4.4. Тип выпрямителя – полностью управляемый тиристорный мост.

4.5. Кратковременная  перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном

4.6. Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном.

4.7. Интерфейс пользователя ЗВУ должен включать графический дисплей.

4.8. Наличие микроконтроллерного комплекса автоматизации (МКА) модульного типа.

4.9. Модули системы мониторинга должны быть одного производителя с ЗУ.

4.10. Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе.

4.11. ЗВУ должно быть отделено от питающей сети разделительными трансформаторами (основная и дополнительная часть).

4.12.Число фаз основного/дополнительного ЗВУ заряда АБ (3/3).

4.13. Ток заряда дополнительной части не менее 20А.

4.14. Дополнительная часть должна иметь 3-х уровневый режим работы.

4.15. Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части).

4.16. Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную нагрузку должны быть не более 0,5 %.

4.17. Точность стабилизации выходного напряжения  должна быть не хуже ± 0,5%.

4.18. Время срабатывания защиты от токов внутренних и внешних коротких

замыканий – не более 0,03 с.

5. Требования для необслуживаемых АБ (отборочные критерии):

5.1. Срок службы не менее:

Необслуживаемых АБ – 12 лет;

Малообслуживаемых АБ – 20 лет.

5.3. Внутренне сопротивление АБ- величина указывается производителем.

5.4. Стеллажи в комплекте.

6. Перечень материалов поставляемых дополнительно к стандартному комплекту ЗИП:

6.1. Мультиметр цифровой для замера напряжения на элементах АБ- 3 шт. (класс точности не более 0,5).

6.2. Ключ динамометрический  для протяжки соединений элементов АБ с набором головок- 3 шт.

6.3. Номера элементов на весь комплект батареи.

6.4. Оборудование должно соответствовать требованиям, действующих на территории Российской Федерации, нормативно-технических документов.

- 7. Требования к условиям поставки продукции.

Отборочные критерии к поставщику:

7.1 Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования (техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами).

*7.2 Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить на электронный адрес: mto5@drsk.ru письмо-подтверждение завода-изготовителя (заводов-изготовителей) о наличии предлагаемой продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных обязательств.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 7.2* настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 документации о закупке.

Отборочные критерии к продукции:

7.3 Участник обязан представить следующие документы, подтверждающие соответствие оборудования установленным требованиям:

7.3.1 В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Низковольтное оборудование должно иметь сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» для ЗВУ.

Аккумуляторные батареи кислотные закрытые (герметезированные) – декларацию соответствия ГОСТ Р 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 61056-1-99 (до 01.07.2013) в части Пп.2.1.2-2.1.4, 2.4,3.4; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012(с 01.07.2013) в части Пп. 4.1.2-4.1.4, 5.4, 5.705.10;  ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 в части П.3.5, разд.2.

7.3.2 Отсканированные копии:

- протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- ТУ в соответствии, с которыми, выпускается оборудование,

- техническое описание и инструкции(руководство) по эксплуатации на АБ и ЗВУ.

7.3.3. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым).

7.3.4. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация», «технические условия».

7.4 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалента, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в техническом задании и Приложении №2.

7.5 Срок поставки оборудования, условия оплаты за оборудование и условия по шеф монтажным работам определяются проектом договора поставки закупочной документации заказчика.

7.6 Выделить отдельно стоимость элементов оборудования: Аккумуляторная батарея, стеллаж, ЗВУ, щеф-монтажные работы.

7.7. Прилагаемая документация к поставляемому оборудованию:

7.7.1. Техническое описание и инструкции по эксплуатации на АБ и ЗВУ.

7.7.2.  Паспорта на оборудование с гарантийным талоном.

7.7.3. Аккумуляторный журнал.

8. Общие условия:

8.1. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные  платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.