Приложение №1.1 к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку источников бесперебойного питания

- Наименование (марка) совместимого оборудования: ИБП INELT Monolith E RTLT 3000 или аналог.

- Комплект поставки: Согласно прилагаемой спецификации  (табл.1)

- Технические характеристики:

3.1.  Выполнять следующие функции и иметь следующие характеристики:

| 3.1.1. Функции: | - возможность (режим) работы, при котором в случае, если входное (сетевое) напряжение находится в пределах номинального диапазона, питание на нагрузку подается непосредственно от сети и инвертор источника находится в режиме ожидания и только при выходе сетевого напряжения за пределы номинального диапазона, ИБП переходит в режим питания нагрузки через инвертор; - технология компенсации напряжения, которая позволяет работать с входным напряжением в диапазоне от 160 В до 280 В, благодаря чему реже используется АКБ; - интеллектуальное зарядное устройства с трехуровневым режимом заряда для увеличения срока службы АКБ и оптимизации времени заряда; - возможность пользовательской настройки номинального значения входного и выходного напряжения - наличие предстартовой автоматической самодиагностики, что обеспечивает своевременное выявление возможных проблем и исключает сбои в работе потребителей; |
| --- | --- |
| 3.1.2. Источник бесперебойного питания должен обеспечивать | - удобный пользовательский интерфейс, информативный ЖК-дисплей; - двунаправленный коммуникационный интерфейс RS-232, порт связи USB; - порт для установки дополнительных коммуникационных модулей (DY-806) или аналог/ «сухих» контактов/MODBUS RTU платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др.; - встроенный модуль с интерфейсом Modbus, подключаемый к IP сети через разъём RG45 |
| 3.1.3. Источник бесперебойного питания должен обеспечивать: | - стабилизированное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения без перехода на питание от АКБ; - бесперебойное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 220/230/240 В переменного тока и суммарной потребляемой мощностью до 3000 ВА; - высокую точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в основном и резервном режимах; - многофункциональную защиту электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения; - технологию On-Line, обеспечивающую отсутствие переходных процессов при переключениях из основного в резервный режим и обратно; - правильную синусоидальную форму выходного напряжения; - стабильную частоту выходного напряжения в режиме "РЕЗЕРВ"; - подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех; - возможность «холодного старта» без ограничений, (ИБП должен иметь возможность включения при отсутствии входного напряжения и при полной нагрузке, используя только питание от заряженных АКБ); - индикацию режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а так же звуковую сигнализацию о разряде и неисправностях; |
| 3.1.4. Срок гарантии и срок службы | - срок службы АБ – не менее 10 лет (120 месяцев) - Данные сроки должны быть официально подтверждены заводом-изготовителем. - На время гарантийного ремонта поставщик в течении 3-х рабочих дней предоставляет заказчику для замены ИБП, аналогичный по характеристикам. |

  - Характеристики ИБП

| 1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | заводская установка |  | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Возможность настройки пользователем (в пределах) |  | 220/230/240 |
| 2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В |  |  | 110…280 |
| 3 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц |  |  | 40 / 70 |
| 4 | Диапазон синхронизации частоты, Гц |  |  | 47-53 Гц |
| 5 | Входной коэффициент мощности, не менее |  |  | 0,99 |
| 6 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА не менее |  | 3000 |
|  |  | Активная, Вт не менее |  | 2700 |
| 7 | КПД двойного преобразования |  |  | 90% |
| 8 | Форма выходного напряжения |  |  | синусоидальная |
| 9 | КНИ выходного напряжения |  | <3% при линейной нагрузке, <6% при нелинейной нагрузке |  |
| 10 | Крест-фактор |  |  | 3:1 |
| 11 | Интерфейс |  | RS-232, USB, слот для SNMP-карты (DY-806) или аналог/ «сухих» контактов/MODBUS RTU |  |
| 12 | Выходные соединения |  | 3 шт. CEE7 (Евро), разъем для подключения внешних АКБ |  |
| 13 | Ток заряда АКБ, А, не менее |  |  | 6 А |
| 14 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки |  | 440х600х89 |
|  |  | в упаковке |  | 700х700х300 |
| 15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более |  |  | 12 (30) |
| 16 | Каждый ИБП должен поставляться в комплекте с 8 (восемь) АКБ емкостью не менее 100 А/ч с комплектом перемычек и кабельных соединителей. Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые - Технология: AGM - Номинальное напряжение: 12 В - Срок службы: не менее 10 лет - Диапазон рабочих температур: от 0ºС до +40ºС - Габариты (ДхШхВ), мм: 438 x 88 х 410 - Масса, кг не более: 30 - Тип клемм: под болт М6 - Общая емкость устанавливаемых АБ должна быть не менее 800 А/ч. - Зарядное устройство ИБП должно обеспечивать необходимый ток заряда АБ |  |  |  |
| 17 | Каждый комплект системы бесперебойного питания должен содержать: - комплект батарейных соединителей. - эксплуатационная документация на русском языке. |  |  |  |

Табл.1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п. | Наименование | Характеристика |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания |  |  | компл. | 5 |
|  | Спецификация 1 комплекта: |  |  |  |  |
| 1.1 | Аккумулятор |  | Аккумулятор 12В, 100 Ач Технология: AGM срок службы не менее 10 лет | шт. | 8 |
| 1.2 | ИБП |  | Мощность, ВА 3000; напряжение цепи постоянного тока 96В ; время автономной работы при 100% нагрузке 4-6 часов, порт SNMP для мониторинга работы ИБП, установка в 19`` стойку высота 2U, комплект для монтажа ИБП, совместим с ПО UPSilon 2000. | шт. | 1 |
| 1.3 | Комплект перемычек |  | Комплект перемычек для подключения аккумуляторных батарей (8 шт. АКБ) | компл. | 1 |
| 1.4 | SNMP-модуль для UPS-3000 RACK DY-806 или аналог. |  | Мониторинг и управление ИБП в компьютерной сети, с обеспечением автоматического корректного завершения работы серверов и рабочих станций. Автоопределение 10M/100M Fast Ethernet. Управление и конфигурация через Telnet, Web-браузер или NMS. Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP,SMTP. | шт. | 1 |
| 1.5 | Шкаф |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 800) дверь стекло, полка усиленная для АКБ (2 шт.), модуль вентиляторный, блок розеток. | шт. | 1 |
| 1.6 | Вводная панель с автоматическими выключателями |  | 19″ панель с DIN-рейкой PS-3U или аналог, автоматические выключатели: 32А2Р-1 шт, 16А2Р-4 шт, 10А2Р-3 шт. | компл. | 1 |
| 2 | Комплект аккумуляторных батарей |  |  | компл. | 2 |
| 2.1 | Аккумулятор |  | Аккумулятор 12В, 100 Ач Технология: AGM срок службы не менее 10 лет | шт. | 16 |
| 2.2 | Шкаф |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 800) дверь стекло, полка усиленная для АКБ (4 шт.) | шт. | 1 |
| 2.3 | Вводная панель с автоматическими выключателями |  | 19″ панель с DIN-рейкой PS-3U или аналог, автоматические выключатели: 16А2Р-1 шт, 10А2Р-4 шт. | компл. | 1 |