Приложение №1.2 к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку для оснащения ПС и ДП

источниками бесперебойного питания телемеханики и связи

- Наименование закупаемой продукции

3 (ТРИ) комплекта оборудования «ИБП SKAT-UPS 1000 Rack 220 В стоечного исполнения 19” с внешними АКБ 12V 150 А/ч» или аналог.

- Технические данные

  - Требования к оборудованию «Источник бесперебойного питания номинальным напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц»:

– технология двойного преобразования энергии «On-Line»;

– форма выходного напряжения: синусоидальная;

– номинальное выходное напряжение: 220 В  ± 3 % ;

– частота выходного напряжения  50 Гц ± 1 %;

– номинальная входная мощность (не менее): Полная – 1000 ВА, Активная – 900 Вт;

– ток заряда АКБ :  6 А;

– наличие байпаса;

– крепление в конструктив формата "Евромеханика" 19”;

– наличие модуля дистанционного мониторинга;

– наличие световой и звуковой индикации режимов работы;

– подключение комплекта внешних аккумуляторных батарей.

  - Требования к оборудованию «Аккумуляторные батареи»:

– аккумуляторные батареи с фронтальным расположением клемм;

– необслуживаемые, выполненные по AGM-технологии;

– номинальное напряжение каждой батареи 12 Вольт, емкость 150 А/ч;

– размеры батареи, не более: длина 557 мм., ширина 125 мм., высота 322 мм.

– срок службы АКБ в буферном режиме не менее 10 лет.

  - ИБП поставляются согласно спецификации (табл.1):

– комплект № 1 для ПС Западная;

– комплект № 2 для ДП Чугуевского РЭС;

– комплект № 3 для ПС Чкаловка.

Таблица № 1 Спецификация на поставку оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество в комплекте |
| --- | --- | --- |
| Комплект № 1 для ПС Западная |  |  |
| 1.1 | ИБП SKAT 1000 UPS Rack (или аналог) | 2 |
| 1.2 | SNMP-модуль DL 801 (или аналог) | 2 |
| 1.3 | Уголок опорный УО-58/62 (или аналог) | 2 |
| 1.4 | Аккумулятор TPL121500 (12V 150 А/ч) или аналог | 4 |
| 1.5 | Полка перфорированная, глубина 580 мм, нагрузка 100 кг | 2 |
| 1.6 | Панель 19" с DIN-рейкой серии КП-АВ | 1 |
| 1.7 | Автоматический выключатель, серия SH200, C16А, 2-полюсный | 1 |
| 1.8 | Автоматический выключатель, серия SH200, C10А, 2-полюсный | 2 |
| 1.9 | ABB 2CDS242001R0064 (STO SH202L C6) Автоматический выключатель, серия SH200, C6А, 4.5кА, 2-полюсный | 4 |
| 1.10 | Нулевая шина латунь изолятор на DIN-рейку | 1 |
| 1.11 | Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток | 2 |
| 1.12 | кабель 220В для блока силовых розеток | 2 |
| 1.13 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 20 |
| 1.14 | Провод установочный жёлто-зелёный ПВ3 1х6 | 20 |
| 1.15 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-5-4 | 8 |
| Комплект № 2 для ДП Чугуевского РЭС |  |  |
| 2.1 | ИБП SKAT 1000 UPS Rack (или аналог) | 2 |
| 2.2 | SNMP-модуль DL 801 (или аналог) | 2 |
| 2.3 | Уголок опорный УО-58/62 (или аналог) | 2 |
| 2.4 | Аккумулятор TPL121500 (12V 150 А/ч) или аналог | 4 |
| 2.5 | Полка перфорированная, глубина 580 мм, нагрузка 100 кг | 2 |
| 2.6 | Панель 19" с DIN-рейкой серии КП-АВ | 1 |
| 2.7 | Автоматический выключатель, серия SH200, C16А, 2-полюсный | 2 |
| 2.8 | Автоматический выключатель, серия SH200, C10А, 2-полюсный | 2 |
| 2.9 | ABB 2CDS242001R0064 (STO SH202L C6) Автоматический выключатель, серия SH200, C6А, 4.5кА, 2-полюсный | 4 |
| 2.10 | Нулевая шина латунь изолятор на DIN-рейку | 1 |
| 2.11 | Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток | 2 |
| 2.12 | кабель 220В для блока силовых розеток | 2 |
| 2.13 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 20 |
| 2.14 | Провод установочный жёлто-зелёный ПВ3 1х6 | 20 |
| 2.15 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-5-4 | 8 |
| Комплект № 3 для ПС Чкаловка |  |  |
| 3.1 | ИБП SKAT 1000 UPS Rack (или аналог) | 1 |
| 3.2 | SNMP-модуль DL 801 (или аналог) | 1 |
| 3.3 | Уголок опорный УО-58/62 (или аналог) | 1 |
| 3.4 | Шкаф телекоммуникационный 19" 33U, 600*800, дверь стекло ШТК-М-33.6.8-1ААА или аналог | 1 |
| 3.5 | Модуль вентиляторный 19" на 3 вентилятора с контроллером температуры | 1 |
| 3.6 | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный | 1 |
| 3.7 | Шина заземления горизонтальная 19" | 1 |
| 3.8 | Комплект проводов заземления для шкафа, универсальный | 1 |
| 3.9 | Аккумулятор TPL121500 (12V 150 А/ч) или аналог | 2 |
| 3.10 | Панель 19" с DIN-рейкой серии КП-АВ | 1 |
| 3.11 | Автоматический выключатель, серия SH200, C16А, 2-полюсный | 1 |
| 3.12 | Автоматический выключатель, серия SH200, C10А, 2-полюсный | 1 |
| 3.13 | ABB 2CDS242001R0064 (STO SH202L C6) Автоматический выключатель, серия SH200, C6А, 4.5кА, 2-полюсный | 3 |
| 3.14 | Нулевая шина латунь изолятор на DIN-рейку | 1 |
| 3.15 | Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток | 1 |
| 3.16 | кабель 220В для блока силовых розеток | 1 |
| 3.17 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 20 |
| 3.18 | Провод установочный жёлто-зелёный ПВ3 1х6 | 20 |
| 3.19 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-5-4 | 8 |