Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ТН-110 кВ

## Перечень и объемы продукции.

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Трансформатор напряжения CPB 123 110кВ (Технические характеристики и габариты согласно Опросному листу - Приложение №1.2) | - шт. | - 3 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ровная 22А. |  |  |

- Условия поставки:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склад Грузополучателя: до 01.10.2019г.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты продукции, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Требования к продукции:

3.1. Предлагаемая Участником Продукция должна быть новой 2018-2019 гг. выпуска,  ранее не используемой.

3.2. Предлагаемая Участником Продукция должна соответствовать техническим требованиям, габаритным размерам, указанным в Приложении № 1.2., а также иметь дату первичной поверки не ранее 1 кв. 2019г.

3.3. Трансформаторы напряжения должны быть поставлены на склад Грузополучателя в собранном и готовом к установке виде (бак электромагнитного блока и ёмкость делителя должны быть единым блоком, собранным на заводе).

3.4. Предлагаемая Участником продукция должна  иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения» (пунктам 6.9.4, 6.12 в части испытаний вторичных обмоток) в соответствии с:

- Федерального Закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

Декларация о соответствии должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015

3.5. Гарантийный срок - не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки Продукции на склад Грузополучателя. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.6. Межповерочный интервал ТН должен составлять: не менее 8 лет.

3.7. Срок службы: не менее 25 лет.

3.8. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении № 1.2.

4. Требования к Участнику:

4.1.  Участник должен указать в техническом предложении наименование завода - производителя предлагаемой продукции.

4.2.  Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации/сертификаты соответствия», «протоколы испытаний», «технические условия».

4.3. Для проверки соответствия предлагаемой продукции – трансформаторы напряжения ГОСТ 1983-2001 Участник должен предоставить отсканированные копии:

- декларации соответствия;

- протоколы испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия

4.4. Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции в составе заявки Участник должен предоставить отсканированные копии следующих документов:

- ТУ (полный текст) в соответствии с которым выпускается оборудование;

- Руководство по эксплуатации ТН;

- Свидетельство об утверждении типа средства измерения.

Документы, предоставляемые Победителем закупочной процедуры*:

*4.5. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить письмо-подтверждение завода-изготовителя (заводов-изготовителей) о наличии предлагаемой продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных обязательств.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 4.5 настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 документации о закупке

Участники, не отвечающие обязательным требованиям, будут отклонены.

Приложение № 1.2. - Технические требования к трансформаторам напряжения.

Согласовано:

Заместитель начальника  СТЭ       		 	         	                                    А.К. Сергеев

Начальник службы метрологии						               И.Н. Никольский

Начальник ЦС РЗиПА                                                                                                 А.Ю. Смирных

Начальник отдела учета электроэнергии                                                               С.А. Тимченко