ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое освидетельствования ЗиС, ПС, ВЛ 35-110 кВ, РС

- Объект: Перечень объектов технического освидетельствования филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети на 2019г:

| № п/п | Наименование СП | Наименование объекта | Год ввода вода в эксплуатацию | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПЦЭС | Здание ЗТП КБО с.Новоникольск | 1976 | до 30.09.2019 |
| 2. | ПЦЭС | Здание ТП "Центр" | 1991 | до 30.09.2019 |
| 4. | ПЦЭС | Здание ЗТП Дальэнерго п. Ярославский | 1978 | до 30.09.2019 |
| 5. | ПЦЭС | Здание ТП-250 2805 Общежитие с. Петровичи | 1967 | до 30.09.2019 |
| 6. | ПЦЭС | Здание РП-400 «Посёлок» п. Ярославский | 1988 | до 30.09.2019 |
| 7. | ПСЭС | ЗТП 2023 РММ | 1985 | до 30.09.2019 |
| 8. | ПСЭС | ЗТП 6161 Группа домов | 1976 | до 30.09.2019 |
| 9. | ПСЭС | ЗТП 6056 Быт | 1889 | до 30.09.2019 |
| 10. | ПЮЭС | ЗТП 5131 | 1970 | до 30.09.2019 |
| 11. | ПЮЭС | ЗТП 5103 | 1976 | до 30.09.2019 |
| 12. | ПЮЭС | ЗТП 5204 | 1985 | до 30.09.2019 |
| 13. | ПЮЭС | ТП 7348 | 1973 | до 30.09.2019 |
| 14. | ПЮЭС | ТП 7419 | 1980 | до 30.09.2019 |
| 15. | ПЗЭС | ЗТП № 1043 «Марково школа» | 1987 | до 30.09.2019 |
| 16. | ПЗЭС | ЗТП № 1011 «МТФ» | 1987 | до 30.09.2019 |
| 17. | ПЗЭС | ЗТП № 2099 «Дом 16» | 1988 | до 30.09.2019 |
| 18. | ПЗЭС | ЗТП № 2115 «9 эт.общежитие» | 1987 | до 30.09.2019 |
| 19. | ПЗЭС | ПС 110/35/6 кВ «Надаровская» ЗРУ-6 кВ | 1988 | до 30.09.2019 |
| 20. | ПЗЭС | Здание ОПУ | 1989 | до 30.09.2019 |
| 21. | ПЗЭС | ТП-3419 «Быт» с.Зеленый Дол | 1986 | до 30.09.2019 |
| 22. | ПЗЭС | ТП-3420 «Быт» с.Зеленый Дол | 1987 | до 30.09.2019 |
| 23. | ПЗЭС | ТП-3415 «Мастерские» с. Зеленый Дол | 1987 | до 30.09.2019 |
| 24. | ПЗЭС | ЗТП № 6195 "Школа" с. Марьяновка | 1976 | до 30.09.2019 |
| 25. | ПЗЭС | ЗТП № 6156 «ЦК» с. Преображенка | 1986 | до 30.09.2019 |
| 26. | - ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка- Черниговка-Дмитриевка-Спасск | 1959 | до 31.05.2019 |
| 27. | ПЦЭС | ВЛ-110 кВ Павловка-1- Ярославка | 1956 | до 31.05.2019 |
| 28. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Приозёрная - Липовцы | 1962 | до 31.05.2019 |
| 29. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Хороль-Приозёрная | 1962 | до 31.05.2019 |
| 30. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль | 1956 | до 31.05.2019 |
| 31. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево Тяговая - М | 1960 | до 31.05.2019 |
| 32 | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка | 1959 | до 31.05.2019 |
| 33. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка | 1959 | до 31.05.2019 |
| 34. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ М-Реттиховка | 1960 | до 31.05.2019 |
| 35 | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 | 1951 | до 31.05.2019 |
| 36. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка | 1960 | до 31.05.2019 |
| 37. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная | 1959 | до 31.05.2019 |
| 38 | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая | 1959 | до 31.05.2019 |
| 39. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Липовцы-Полевая | 1959 | до 31.05.2019 |
| 40. | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т | 1962 | до 31.05.2019 |
| 41 | ПЦЭС | ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка | 1959 | до 31.05.2019 |
| 42 | ПЦЭС | - ПС 110 кВ Павловка-1 | 1967 | до 31.05.2019 |
| 43 | ПЦЭС | - ПС 110 кВ Павловка-2 | 1981 | до 31.05.2019 |
| 44. | ПЦЭС | - ПС 110 кВ Черниговка | 1994 | до 31.05.2019 |
| 45 | ПЦЭС | - ПС 110 кВ Вадимовка | 1984 | до 31.05.2019 |
| 46. | ПЦЭС | - ПС 110 кВ УКФ | 1988 | до 31.05.2019 |

2. Объем работы (Здания и сооружения):

2.1. Подбор документации у заказчика (СП ПЗЭС, СП ПЦЭС, СП ПСЭС,
СП ПЮЭС).

2.2. Ознакомление с проектной, исполнительной, эксплуатационной и ремонтной документацией, результатами ранее проведенных обследований.

2.3 Сбор исходных данных по условиям эксплуатации (температурно-влажностной режим, агрессивность среды, динамические воздействия и т.д.).

2.4 Определение фактических нагрузок на несущие строительные конструкции от веса кровли и технологического оборудования. Уточнение расчетных схем заглубления строительных конструкций.

2.5. Уточнение схемы расположения элементов и узлов их крепления, обеспечивающих устойчивость здания.

2.6. Проведение обследования строительных конструкций зданий и сооружений.

2.6.1. Проверка соответствия габаритных размеров, сечений основных элементов строительных конструкций зданий и сооружений проектным параметрам.

2.6.2. Проверка надежности и качества монтажа строительных конструкций зданий и сооружений, узлов их крепления, состояния сварных и болтовых соединений.

2.6.3. Определение прогиба и деформаций основных строительных конструкций зданий и сооружений.

2.6.4. Выявление дефектов, повреждений и участков разрушений, уточнение их параметров и мест расположений.

2.6.5. Анализ динамики развития дефектов в сравнении с результатами ранее проведенных обследований (осмотров) зданий и сооружений.

2.7. При проведении обследования, в состав работ включить:

2.7.1. Определение диаметра арматуры и защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях ультразвуковым методом.

2.7.2. Определение прочностных показателей материалов строительных конструкций ультразвуковым методом.

2.7.3. Определение толщины слоя антикоррозийного покрытия металлических конструкций ультразвуковым методом.

2.7.4. Визуально-инструментальный контроль, осмотр металлоконструкций на их целостность, на наличие дефектов (обрывы уголков, смятия, размалкования L, кручение, проявление трещин, повреждения метала механического и температурного характера).

2.7.6. Шурфование отдельных участков по периметру зданий с целью определения глубины заложения и детальной оценки фактического состояния конструкций фундаментов (места вскрытий согласовать с АО «ДРСК).

2.7.7. Определение неравномерной усадки фундаментов путем нивелирования по периметру зданий.

2.7.8 При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания (сооружения), разломов стен и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания, в обследование включить инженерно-геологические исследования. В состав работ включить:

- бурение скважин с отбором образцов грунта, проб подземных вод и определением их уровня;

- зондирование грунтов;

- испытания грунтов статическими нагрузками;

- исследования грунтов геофизическими методами;

- лабораторные исследования грунтов оснований и подземных вод;

2.8. Проверка на соответствие нормам и правилам фактически выполненных объемно-планировочных решений.

2.9. Выполнение поверочных расчетов, с учетом фактических показателей строительных конструкций.

2.10. Фотофиксация дефектов.

2.11. Разработка рекомендаций, технических решений по устранению выявленных дефектов и повышению эксплуатационной надежности конструкций зданий.

2.12. Составление заключения по результатам проведенного обследования с выводами пригодности зданий к дальнейшей эксплуатации, в т.ч.:

2.12.1. Текстовая часть: описание всех частей конструкций зданий по факту обследования, которые входят в объект обследования.

2.12.2. Обмерочные чертежи со схемами расположения дефектов.

2.12.3. Ведомости дефектов: в виде таблиц с оформлением в таблицах графического представления дефекта и описания возможности и срока устранения самого дефекта.

2.12.4. Результаты поверочных расчетов.

2.12.5. Выводы о техническом состоянии и предложения о возможности дальнейшей эксплуатации.

2.12.6. Отчет представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписью исполнителя.

3. Объем работы (ПС, ВЛ):

3.1. Провести обследование конструктивных элементов и дать оценку технического состояния опор ЛЭП, определить и оценить уровень эксплуатации и мер, необходимых и достаточных для обеспечения максимального использования установленного ресурса опор.

3.2. Подбор документации у Заказчика (СП ПЮЭС, СП ПЗЭС, СП ПСЭС,
СП ПЦЭС).

3.3. Ознакомление с проектной, исполнительной, эксплуатационной и ремонтной документацией, техническим паспортом на ЛЭП, результатами ранее проведенных обследований.

3.4. При проведении обследования металлических опор ЛЭП, в состав работ включить:

3.4.1. Определение прочности бетона фундаментов ультразвуковым методом.

3.4.2. Определение диаметра арматуры и защитного слоя бетона в фундаментах ультразвуковым методом.

3.4.3. Определение коррозионного износа металлических конструкций опор ультразвуковым методом.

3.4.4. Определение толщины слоя антикоррозийного покрытия ультразвуковым методом.

3.4.5 Ультразвуковой контроль сварных соединений.

3.4.6 Визуально-инструментальный контроль сварных швов (длина, катеты, непровары, трещины, коррозия).

3.4.7. Нивелирование фундаментов.

3.4.8. Определение неплотности прилегания пяты опоры к поверхности фундамента, приварка анкерных болтов к пяте опоры крепления гайками.

3.4.9. Выявление отсутствия или ослабления крепления гаек на анкерных болтах.

3.4.10. Выявление деформации элементов металлической обрешетки конструкции опоры (прогибы, местная погнутость).

3.4.11. Выявление отсутствия элементов конструкций опор.

3.4.12. Выявление дефектов заклепочных и болтовых соединений.

3.4.13. Выявление трещин, осыпания фундаментов, коррозия арматуры фундаментов.

3.4.14. Определение кренов опор.

3.4.15. При проведении обследования траверс опорных конструкций следует обратить внимание на состояние монтажных узлов крепления траверсы к стволу опоры, на состояния тяг траверсы, на степень коррозионного износа поясов траверс, на узлы крепления оттяжек к траверсе.

3.5. При проведении обследования железобетонных опор ЛЭП в состав работ включить:

3.5.1. Определение прочности бетона стойки опоры ультразвуковым методом.

3.5.2. Определение диаметра арматуры и защитного слоя бетона ультразвуковым методом.

3.5.3. Выявление продольных и поперечных трещин стоек опор.

3.5.4. Определение кривизны стоек опор.

3.5.5. Выявление выбоин, отверстий в бетоне стоек опор.

3.5.6. Определение смещения армокаркаса стойки опоры, выход арматуры на поверхность бетона.

3.5.7. Определение правильности заделки опор в грунте.

3.7. Фотофиксация дефектов.

3.8. Разработка рекомендаций, технических решений по устранению выявленных дефектов и повышению эксплуатационной надежности обследуемых опор.

3.9. Составление заключения по результатам проведенного обследования с выводами о пригодности опор к дальнейшей эксплуатации, в т.ч:

3.9.1. Текстовая часть: описание всех частей конструкций опор по факту обследования, которые входят в объект обследования.

3.9.2. Обмерочные чертежи со схемами расположения дефектов.

3.9.3. Ведомости дефектов: в виде таблиц с оформлением в таблицах графического представления дефекта и описания возможности и срока устранения самого дефекта.

3.9.4. Выводы о техническом состоянии и предложения о возможности дальнейшего сроках эксплуатации.

3.9.5. Отчет представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписью исполнителя.

4. Работу выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами:

-ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» 22.10.2007г.).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-ое издание.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013г. №328н).

- СТО 17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- СП 13-102-2003 Правила исследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- Положение о порядке проведения технического освидетельствования электрических сетей 35-110 кВ АО «ДРСК».

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009.

- РД 22-01.97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями).

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (Приказ
Ростехнадзора от 14.11.2013 №538).

- Инструкция по проведению технического освидетельствования распределительных сетей и ТП 6-35/0,4 кВ АО «ДРСК».

- Положение о порядке оценки  технического состояния зданий и сооружений объектов АО «ДРСК» П-ИСМ-6.3-01.08-129-01.

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, утвержденные РАО «ЕЭС России» от  09.03.2000.

- Другая действующая НТД, регламентирующая данные работы.

5. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

5.1. На момент подачи заявки (в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») к Участнику предъявляются следующие требования:

5.1.1. Участие Участника одновременно в саморегулируемых организациях (далее – СРО), основанных на членстве лиц:

- выполняющих подготовку проектной документации;

- выполняющих инженерные изыскания.

5.2. В составе заявки Участник должен предоставить копии действующих выписок из реестра членов СРО на подготовку проектной документации и на выполнение инженерных изысканий по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки участника.

5.3. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) лабораторию неразрушающего контроля в области «Здания и сооружения» (п.11) и «Оборудование электроэнергетики» (п. 12), согласно Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» или лабораторию неразрушающего контроля в области «Здания и сооружения» (п.11) и «Оборудование электроэнергетики» (п. 12).

Необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

5.3.1. Действующее свидетельство об аттестации лаборатории неразрушительного контроля, согласно требованиям п. 5.3 (в случае наличия собственной лаборатории).

5.3.2. В случае отсутствия собственной лаборатории неразрушающего контроля (согласно требований п. 5.3), Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды лаборатории  неразрушающего контроля;

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды лаборатории неразрушающего контроля /гарантийное письмо о заключении договора аренды лаборатории неразрушающего контроля.

6. Материально-техническое снабжение: Транспорт, механизмы, приборы, средства индивидуальной и коллективной защиты, организация транспортной схемы по выезду на место работы для обследования строительных конструкций объектов, осуществляется подрядчиком.

7. Гарантия подрядчика: гарантийный срок выполненных работ должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

8. Сроки выполнения работ: подрядчик должен приступить к оказанию услуг с даты, следующей за датой заключения договора и завершить в сроки, указанные в п.1 настоящего технического задания.

9. Приемка выполненных работ: осуществляется назначенной комиссией, согласно действующим нормативным документам с составлением акта выполненных работ, утверждаемого техническим руководителем структурного подразделения филиала заказчика.