«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"05" февраля 2019 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая точка присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Безверхово, №ф. 10 кВ «5», опора 99/55.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _420 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 5 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП-3 1х50 В т.ч. ввод в ТП и Ошиновка РЛНД | 55 30 9 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНДз-400 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 78 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х50+1х50 В т.ч. ввод в ТП | 87 5 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП 25/10/0,4 | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-25 кВА | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: До заявителя не доходит ВЛ 0,4 кВ, установка ТП позволит снизить стоимость реализации и обеспечит требуемое качество  ЭЭ.

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов