«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"05" февраля  2019 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 10.12.2018г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта.

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Приморская, №ф. 10 кВ «8», ТП № 4127,  наименование _Луговая;  № ф. 0,4 кВ, 1№ опоры 16.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _238_ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 238 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 6 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х70+1х50 | 249 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |

- 12. Примечания: Организация узла отпайки на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф.8 КТП-4127.

- Участки расположены вплотную друг к другу, пройти между ними нет возможности.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов