«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

______             В.Н. Старовойтов

"__22_" 01________ 2019 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность увеличение

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Де-фриз_, №ф. 6(10) кВ «29», № опоры 100\29_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __0___ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 7 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  |  |  | СИП3 1х50 В том числе: Ошиновка РЛНД Ввод в ТП | 61 9 30 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД10\200 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 10 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х70+1х50 В том числе: Ввод в ТП | 19 8 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП-160кВА | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Заявитель Полишко И.В. был присоединен от ПС-Надеждинская, №ф. 6(10) кВ «20», КТП № 5096, № ф.ВЛ 0,4 кВ, ф-2, № опоры2/9/1/10. В данный момент часть ф-20 ПС Надеждинская переведена на ф-29 ПС Де-фриз, ЛЭП6кВ проходит через участок заявителя.  Заявитель Полишко находится самый последний по ф-2 ВЛ0,4кВ провод АС-50 640 метров и 100 метров провод СИП4х16, длина линии более 740 метров, общая протяженность ф-2 ВЛ 0,4кВ с ответвлениями согласно поопорной схеме 1860 метров. Качественного напряжения согласно заявленной мощности 30кВт не будет.

Для увеличения мощности заявителя и качества электроэнергии необходимо на опоре №100\29 ПС-Де-фриз монтаж РЛНД, в 6-7 метрах установить опору СВ-105 под рамную конструкцию, монтаж СТП-160кВА на рамную конструкцию, в 10 метрах установить анкерную опору СВ-95, вывести фидер №1 от проектируемого СТП с подвесом провода СИП2 3х70+1х50 10 метров.

Начальник   АРРЭС                                                                                               Матюхин Д.А.