## опросн лист ТП-2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП
Объект: Приморский край, Надеждинский р-н, с. Прохладное, кадастровый номер земельного участка 25:10:250001:475
заявитель Полишко И.В.
Заказчик : АО "ДРСК" - "Приморские электрические сети" индекс: 690080 край: Приморский
Город: Владивосток улица: Командорская 13а телефон:
Место нахождения Приморский край, город Владивосток
контактное лицо:
Тип подстанции |  |  |  | Однотрансформаторная, стационарная (КТПН УХЛ 1)
Наименование, характеристика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 160
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  | 6
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  | ВК
Распредилительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН |  |  | 31,5А
5 | Комплект ограничителей ОПН (н) 10 кВ |  |  | ОПН-6
6 | Трансформатор силовой ________ Y/Yo УХЛ-1 |  |  | ТМГ-160
Распредилительное устройство низшего напряжения (РУНН)
7 | Вводной коммутационный аппарат
| 8.1. Рубильник РПС, А |  |  | 250
8.2. Выключатель автоматического типа ВА-СЭЩ-TS ---- ATU
8.3. Выключатель-предохранитель типа RBK (до 630А)
8 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ, Авт. Выключатели серии ___________________с номинальным током, А | линия 1 |  | ВА88-35 на 160А
|  | линия 2 |  | ВА88-35 на 100А
9 | Комплект ограничителей ОПН (н) 0,4 кВ |  |  | ОПН-0,44 3 шт.
| Учет электроэнергии на вводе и отходящих фидерах |  |  | да
| Трансформаторы тока (тип) кл.точности 0,5S с номиналами в соответствии с подключаемыми авт. выключателями ввода и отходящих фидеров |  |  | 250/5
| Маршрутизатор каналов связи, Тип |  |  | нет
| Испытательный блок ЛИМГ |  |  | нет
11 | Обогрев в шкаф учета с механическим терморегулятором, Тип |  |  | нет
12 | Уличное освещение, |  |  | нет
13 | Приборы контроля | Вольтметр |  | нет
|  | Амперметры (3 шт.) |  | нет
14 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  | нет
15 | Количество CТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1. Киосковое не утеплённое исполнение | Столбовая трансформатоная подстанция
2. Тупиковая на 1 линию 6 кВ
3 Корпус окрашен полимерной краской.
Главный инженер АРРЭС _________________ С.Н. Дюба