«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_06_" ______02________ 2019 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Волчанец, №ф. 6(10) кВ «2», КТП № 7530,

Инв. Номер PR0026106, наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 __400____ кВА; № ф. 0,4 кВ, ____               ___

№ опоры __3______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____2_____ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 55 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х95+1х70, В т.ч на заход в ТП | 67 10 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-630/6/0,4 | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | АВ-0,4 кВ на 630А |  | 1 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-400/6/0,4 |  | 1 |

12. Примечания: для подачи напряжения необходимо:

1. Заменить трансформатор, т.к. действующий загружен на 60%, а по данной КТП планируется подключить дополнительно согласно тех. условиям ещё 150 кВт (Заявитель) плюс подключение по данному заявителю.

2. Установить АВ-0,4 кВ с учетов двух заявителей.

3. Смонтировать ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. №3.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ПРРЭС                                                          А.А.Макуха