Приложение №1.2 к техническому заданию

Технические характеристики

- Наименование (марка): Оборудование связи М-30АЕ или аналог.

- Комплект поставки: В соответствии с прилагаемой спецификацией (табл.1).

- Характеристики основных блоков оборудования связи:

- приемник потока E1 должен принимать групповой сигнал, структурированный по G.704, с сигнальными каналами в КИ16, без контроля или с контролем CRC–4 по G.706.

- приемник должен отображать на единичных индикаторах следующие аварии и сигналы: отсутствие входного сигнала, сигнал AIS, потеря цикловой синхронизации, ошибка CRC–4 при включенном контроле CRC–4 или кодовая ошибка при выключенном контроле CRC–4, потеря сверхцикловой синхронизации, прием извещений дальнего конца: циклового, сверхциклового, CRC–4.

- приемник должен производить подсчет и отображение количества и коэффициента ошибок в линейном тракте: при включенном контроле CRC–4 – ошибок CRC–4, при выключенном –  кодовых ошибок.

- передатчик потока E1 должен формировать сигнал, структурированный по G.704, с сигнальными каналами в КИ16, со сверхциклами CRC–4 по G.706.

- генератор тактового сигнала передатчика должен работать в режимах: ведущем или ведомом, с синхронизацией от приемника. Частота генератора в ведущем режиме – (2048000 ± 50) Гц. Полоса захвата узла фазовой автоподстройки частоты генератора в ведомом режиме – ± 480 Гц относительно частот генератора в ведущем режиме.

- - приемопередатчик потока Е1 должен иметь двухступенчатую защиту линейных цепей от грозовых и промышленных перенапряжений.

- - коммутатор каналов должен обеспечивать возможность контроля и измерения параметров любого пользовательского канала.

- Передатчик ТЧ–сигналов коммутатора на нагрузке 600 Ом должен обеспечивать:

- тип выхода–симметричный; –коэффициент передачи из тракта приема/передачи на частоте 1020 Гц–(0 ± 0,3) дБ;

- отклонение коэффициента передачи относительно коэффициента на частоте 1020 Гц в Диапазоне частот от 300 до 3400 Гц – ± 1 дБ.

- Приемник ТЧ–сигналов коммутатора должен обеспечивать:

- входное сопротивление – 600 Ом± 5 %;

- коэффициент передачи в тракт приема на частоте 1020 Гц – (0 ± 0,3) дБ;

- отклонение коэффициента передачи относительно коэффициента на частоте 1020 Гц в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц – ± 1 дБ.

- Передатчик сигналов СУВ коммутатора должен обеспечивать:

- выходное напряжение – минус 5 В± 5%;

- выходное сопротивление при СУВ = 0 – 470 Ом± 5 %;

- выходное сопротивление при СУВ = 1 – более 200 кОм;

- Параметры стыков Е1:

- стандарт G.703, G.704

- скорость передачи 2048 кбит/с ± 50ррм

- код AMI/HDB3

- импеданс 120 Ом

- допустимое затухание на частоте 1024 кГц 12 дБ

- Интерфейс Ethernet 100Base–TX:

- режим работы Авто согласование

- емкость буфера 340 кадров

- количество МАС адресов 256

- допустимая длина кабеля UTP, м не менее 100

- Условия эксплуатации:

- температура от +5 до +40°С,

- относительная влажность до 90%

- Параметры стыков Е1:

- стандарт G.703, G.704

- скорость передачи 2048 кбит/с ± 50ррм

- код AMI/HDB3

- импеданс 120 Ом

- допустимое затухание на частоте 1024 кГц 12 дБ

- разъём RJ-45 (8 конт.)

- Интерфейс Ethernet 10/100Base–TX:

- режим работы Автосогласование

- допустимая длина кабеля UTP, м 100

- максимальная скорость передачи данных 2х48 Мбит/с

- Условия эксплуатации:

- температура от +5 до +45°С

- относительная влажность до 90 %

- Все поставляемое оборудование должно иметь систему мониторинга по сети Eth;

- Параметры блока ДС-02: Режим работы – синхронный или асинхронный.

- Количество каналов (портов данных) – 1.

- Тип интерфейса:

- – синхронный – RS-530, V.35;

- – асинхронный – V.35, RS-232.

- Скорость передачи:

- – в синхронном режиме – 64 / 128 кбит/с;

- – в асинхронном режиме – 2,4 / 4,8 / 9,6 / 14,4 / 19,2 / 28,8 / 38,4 / 57,6 / 76,8/115,2 кбит/с;

- Формат посылки в асинхронном режиме – 8 или 9 бит, 1 стоп бит.

- Тип соединителя – розетка DB-25 (25 контактов).

- Интерфейсные сигналы: TxD, RxD, TxC, RxC, DCD, DSR, CTS, RTS, DTR.

- Потребляемая мощность – не более 1,5 Вт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Табл.1

| № п/п. | Наименование | Назначение |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мультиплексоры М30АЕ или аналог |  |  |  | Компл. | 1 |
|  | Состав комплекта: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Кассета М30АЕ или аналог | Конструктив 3U, 19“, кроссплата |  |  | шт. | 2 |
| 1.2. | Плата FXO АС-03 или аналог | Двухпроводная абонентская линия со стороны станции. 2 канала со скоростью 64 кбит/с |  |  | шт. | 4 |
| 1.3. | Плата FXS АК-03 или аналог | Двухпроводная абонентская линия со стороны абонента - 2 канала со скоростью 64 кбит/с |  |  | шт. | 4 |
| 1.4. | Плата СВ-01 или аналог | Четырех/шести проводная схема соединительных линий аналоговых АТС 2 канала со скоростью 64 кбит/с |  |  | шт. | 4 |
| 1.5. | ГС-01 или аналог | Обработка группового сигнала и контроль каналов сигнализации и параметров каналов ТЧ. Один стык Е1. |  |  | шт. | 4 |
| 1.6. | ОТ -01 | Прием/передача 2-х потоков Е1 и Ethernet по 2 -м волокнам оптического кабеля, скорость 155 Мбит/с, дальность до 40 км |  |  | шт. | 2 |
| 1.7. | КМ-10 | 4 порта Е1, 2 порта Ethernet |  |  | шт. | 2 |
| 1.8. | ИП-04 | Питание от станционной батареи 48/60В |  |  | шт. | 2 |
| 1.9. | ПК-03 | Предназначен для организации прозрачной передачи четырех потоков Е1 по сетям с пакетной коммутацией (Ethernet, IP, MPLS ) и является шлюзом между TDM и пакетными сетями. |  |  | шт. | 2 |
| 1.10 | ПК-03 выносной блок |  |  |  | шт | 2 |
| 1.11 | КП-023 | Дополнительное устройство комплекта оборудования для контроля параметров технологических объектов и предназначен для выдачи двоичных сигналов – четыре дискретных выхода. |  |  | шт | 2 |
| 2. | Блок Питания (УЭП 220/48) |  |  |  |  |  |
|  | В составе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ИБЭП-220/48(60)В |  | Источник бесперебойного электропитания ИБЭП-220/48(60)В-8А-М1(1U). Преобразование ~220В в пост. 48(60)В с током нагрузки до 8А с двумя выпрямителями |  | шт. | 2 |
| 2.2 | Аккумуляторы |  | Гелиевый 12В 38 AH |  | шт. | 8 |
| 2.3 | Соединительные проводники |  | Сечение проводника 4-6 мм² |  | шт. | 16 |
| 3 | Шкаф телекоммуникационный напольный |  | Шкаф напольный 19" 42U 600*800 мм изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.2, МЭК 297-2. Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +40ºС.\ и относительной влажности окружающего воздуха – 80% при 25ºС. Степень защиты – IP20. Максимальная нагрузка на шкаф до 800кг. С наполнением: |  | Шт. | 2 |
| 1.1 | Стойка |  |  |  |  | 8 |
| 1.2 | Нижнее основание |  |  |  | шт | 2 |
| 1.3 | Верхнее основание |  |  |  | шт | 2 |
| 1.4 | Направляющие |  |  |  | шт | 8 |
| 1.5 | Передняя дверь |  | (G – металлическая со стеклянной вставкой) |  | шт | 2 |
| 1.6 | Задняя дверь |  | (G – металлическая со стеклянной вставкой) |  | шт | 2 |
| 1.7 | Боковая стенка |  |  |  | шт | 4 |
| 1.8 | Балки боковые |  |  |  | шт | 12 |
| 1.9 | полка Зх вентиляторная с термостатом |  |  |  | шт | 2 |
| 1.10 | Переходник |  |  |  | шт | 24 |
| 1.11 | Винт М6х12 |  |  |  | шт | 72 |
| 1.12 | Шайба М6 |  |  |  | шт | 72 |
| 1.13 | Шайба М6 |  |  |  | шт | 72 |
| 1.14 | Шайба пружинная М6 |  |  |  | шт | 48 |
| 1.15 | Гайка М6 |  |  |  | шт | 72 |
| 1.16 | Болт М10х40 (под ключ на 14) |  |  |  | шт | 16 |
| 1.17 | Шайба М10 |  |  |  | шт | 16 |
| 1.18 | Шайба пружинная М10 |  |  |  | шт | 16 |
| 1.19 | Провод заземления |  | L=250мм |  | шт | 14 |
| 1.20 | Провод заземления |  | L=350мм |  | шт | 8 |
| 1.21 | Провод заземления |  | L=500мм |  | шт | 4 |
| 1.22 | Отвертка |  |  |  | шт | 2 |
| 1.23 | Ключ 14мм |  |  |  | шт | 2 |
| 1.24 | Паспорт |  |  |  | шт | 2 |

Примечание: состав каждого комплекта в настоящей спецификации приведен ниже наименования комплекта. Поставщик обязан предоставить предложение на поставку комплектами и в отдельном приложении предоставить состав каждого из комплектов. Поставка оборудования «россыпью», а также отсутствие в документах спецификаций каждого из комплектов не допускается.