- Приложение 1.1 к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование закупаемой продукции

6 (шесть) комплектов оборудования «Цифровая система передачи ЦСП-30 на основе первичного гибкого цифрового мультиплексора М30АЕ (или аналог) с программным обеспечением аналогичным и полностью совместимым с системой управления SIMOS_NM».

- Назначение устройства

Заявленное оборудование приобретается с целью расширения эксплуатируемых на ЦСП-30 сетей связи.

- Технические данные

3.1.  Требования к оборудованию:

| Характеристика | Описание требования |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | Корпус-конструктив с кроссплатой, системными платами, платами канальных окончаний и платами питания. Высота корпуса 3U, крепления для установки в 19” стойки. |
| Возможности коммутации | Обработка и формирования до 4-х потоков Е1 согласно рекомендаций G.703, G.704, G.706 МСЭ–Т: - ввод/вывод из потока Е1 каналов со скоростью 64 кбит/с с соответствующими сигнальными каналами; - кроссоединения каналов со скоростью 64 кбит/с в пределах 4–х потоков Е1 и 2-х каналов передачи данных; - преобразования аналоговых интерфейсов абонентских и соединительных линий с различными видами сигнализации; - преобразования цифровых синхронных и асинхронных интерфейсов типа V.35, RS–530, RS–232; - формирование Ethernet каналов передачи данных с интерфейсом 100Base-TX (с поддержкой VLAN). |
| Управление и мониторинг | Локальное и дистанционное программное управление: диагностика и мониторинг каналов, удаленный телеконтроль и конфигурирование, диагностика потоков Е1, сбор информации о состоянии плат по внутреннему протоколу обмена и формирование сигналов аварий. Локальное управление должно осуществляться через асинхронный управляющий интерфейс RS-232. Мультиплексор должен обеспечивать работу в системе сетевого мониторинга через порт двухпроводного стыка RS-485 с гальванической развязкой. |
| Аварийная сигнализация | Мультиплексор должен иметь визуальную индикацию аварийных состояний (потеря входного сигнала, авария цикла, потеря сверхцикла, авария цикла дальнего конца, авария сверхцикла дальнего конца, нарушение чередования полярности, ошибки и извещения CRC4) и диагностировать параметры Е1 (ES, SES, коэффициент ошибок ESR, период неготовности) |
| Требования к платам канальных окончаний | Двухпроводная абонентская линия со стороны станции, 2-х проводная линия со стороны абонента - по 2 канала со скоростью 64 кбит/с каждый; 4-х проводная соединительная линия – платы с обеспечением автоматического 4-х проводного транзита – по 2 канала скоростью 64 кбит/с каждый; Платы дуплексных каналов связи для телемеханики по интерфейсам RS-530, V.35, RS-232 скоростью до 64 кбит/с; Плата соединений удаленных локальных Ethernet 100Base-TX (с поддержкой VLAN) сетей по одному или двум каналам потока Е1. |
| Требования к электропитанию | Мультиплексор запитывается основным подключением от переменного тока напряжением 220 В с возможностью резервного электропитания от источника постоянного тока напряжением 48 В. |

  - Поставляемые комплекты мультиплексоров должны быть полностью совместимы с используемыми в АО «ДРСК» мультиплексорами M30AE (производства НТС «СИМОС»), иметь лицензированное программное обеспечение аналогичное и полностью совместимое с системой управления SIMOS_NM.

  - Мультиплексоры поставляются комплектами  согласно спецификации

(табл. 1).

Табл.1. Спецификация на поставку оборудования:

| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультиплексор каналообразующий М30АЕ или аналог |  |  |  |
| Комплект для объекта ПС «К» в составе: |  |  |  |
| 1.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 1.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 1.3 | Плата ИП-11 |  | 1 |
| 1.4 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 1.5 | Плата ОТ-07-2SFP-2Eth |  | 1 |
| 1.6 | Оптический приёмо-передатчик SFP 155мбит/с 20 км |  | 2 |
| 1.7 | Плата КМ-10 |  | 1 |
| 1.8 | Плата СВ-01 |  | 3 |
| 1.9 | Плата АС-03 |  | 3 |
| Комплект для объекта ПС «Кавалерово» в составе: |  |  |  |
| 2.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 2.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 2.3 | Плата ИП-03 |  | 1 |
| 2.4 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 2.5 | Плата ОТ-07-1SFP-1Eth |  | 1 |
| 2.6 | Оптический приёмо-передатчик SFP 155мбит/с 20 км |  | 1 |
| 2.7 | Плата СВ-01 |  | 1 |
| 2.8 | Плата АК-03 |  | 1 |
| 2.9 | Защита от грозы и ВН для платы АК-03 |  | 1 |
| Комплект для объекта ПС «Центральная» в составе: |  |  |  |
| 3.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 3.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 3.3 | Плата ИП-03 |  | 1 |
| 3.4 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 3.5 | Плата ОТ-07-1SFP-1Eth |  | 1 |
| 3.6 | Оптический приёмо-передатчик SFP 155мбит/с 20 км |  | 1 |
| 3.7 | Плата СВ-01 |  | 1 |
| 3.8 | Плата АК-03 |  | 1 |
| 3.9 | Защита от грозы и ВН для платы АК-03 |  | 1 |
| Комплект для объекта ПС «Пластун» в составе: |  |  |  |
| 4.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 4.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 4.3 | Плата ИП-11 |  | 1 |
| 4.4 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 4.5 | Плата ОТ-07-1SFP-1Eth |  | 1 |
| 4.6 | Оптический приёмо-передатчик SFP 155мбит/с 80 км |  | 1 |
| 4.7 | Плата КМ-10 |  | 1 |
| 4.8 | Плата СВ-01 |  | 2 |
| 4.9 | Плата АК-03 |  | 2 |
| 4.10 | Защита от грозы и ВН для платы АК-03 |  | 2 |
| Комплект для объекта Дальнегорский РЭС в составе: |  |  |  |
| 5.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 5.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 5.3 | Плата ИП-03 |  | 1 |
| 5.4 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 5.5 | Плата КМ-10 |  | 1 |
| 5.6 | Плата СВ-01 |  | 3 |
| 5.7 | Плата АС-03 |  | 3 |
| 5.8 | Плата ВЕ-01 |  | 2 |
| Комплект для объекта ПС «Черемшаны» в составе: |  |  |  |
| 6.1 | Кассета М30АЕ |  | 1 |
| 6.2 | Плата ГС-01 |  | 1 |
| 6.3 | Плата ИП-03 |  | 1 |
| 6.4 | Плата СН-01 |  | 1 |
| 6.5 | Плата ОТ-07-1SFP-1Eth |  | 1 |
| 6.6 | Оптический приёмо-передатчик SFP 155мбит/с 80 км |  | 1 |
| 6.7 | Плата СВ-01 |  | 2 |
| 6.8 | Плата АК-03 |  | 1 |
| 6.9 | Защита от грозы и ВН для платы АК-03 |  | 1 |