Приложение №1.1 к техническому заданию на закупку

Оборудование ВЧ связи

- Наименование (марка): Оборудование ВЧ связи ПС Саскаль, ПС Воскресеновка, ПС Поярково

- Комплект поставки: Согласно карт заказа на оборудование ВЧ связи.

- Технические требования к оборудованию ВЧ связи

3.1. Общие требования:

3.1.1. Выходная мощность передачи: в диапазоне 16÷500 кГц не менее 70 Вт, в диапазоне 500÷750 кГц не менее 40 Вт, в диапазоне 750÷1000 кГц не менее 30 Вт.

3.1.2. Иметь возможность работы на смежных частотах приёма/передачи.

3.1.3. Аппаратура должна иметь возможность работы в расширенной полосе частот до 112 кГц, без отзыва на предприятие изготовитель.

3.1.4. Возможность перестройки аппаратуры по частоте обслуживающим персоналом на объекте во всем диапазоне с шагом не более 1 кГц, без приобретения дополнительных ЭРЭ без отправки на завод изготовитель.

3.1.5. Аппаратура должна позволять построения сложных топологий – радиальные схемы построения в количестве до 7 станций.

3.1.6. Аппаратура должна иметь смешанный режим работы в полосе 4 кГц (аналоговая телефония (с полосой не менее 0,3- 2,0 кГц) + передача данных по ГОСТ Р МЭК 870-5-101 или по ГОСТ Р МЭК 870-5-104).

3.1.7. Наличие встроенного маршрутизатора с возможностью работы в разных подсетях, иметь возможность работы в режиме «мост». Иметь режим встроенного коммутатора.

3.1.8. Аппаратура должна иметь возможность управления от собственного контроллера управления.

3.1.9. Наличие возможности изменения сетевых настроек и наличие официального МАК адреса.

3.1.10. Наличие встроенного мультиплексора цифровых каналов передачи данных.

3.1.11. Стыковка ПО вокодера со смежной аппаратурой в цифровом виде.

3.1.12. Аппаратура должна иметь возможность работы с внешними модемами стороннего производителя в аналоговом режиме.

3.1.13. Возможность задания полосы фильтров аналоговых каналов с шагом 1 Гц.

3.1.14. Возможность организации работы со стыком по ВЧ тракту с аппаратурой стороннего производителя.

3.1.15. Аппаратура должна иметь встроенный измерительный комплекс с возможностями:

А. измеритель скорости канала передачи данных отдельно, для каждой полосы 4 кГц;

Б. измеритель суммарной скорости канала передачи данных в мультиплексоре;

В. измеритель ОСШ каждого канала;

Г. измеритель BER каждого канала;

Д. измеритель уровней в дБн в каждом канале по передаче;

Е. измеритель уровней в дБн в каждом канале по приему;

Ж. селективный измеритель уровней в дБн в каждом канале по приему;

И. измеритель псофометрических уровней в дБн;

К. тестовый генератор синусоидальный сигнал с шагом перестройки 1 Гц, былого шума, шумов «короны»; Л. тестовый генератор модемов FSK 1:1, 1:3, 1:7, Fв, Fн;

М. встроенные измерители температур;

Н. встроенное переговорное устройство громкой связи;

О. встроенный анализатор качества ВЧ тракта, для цифрового режима работы; П. встроенный спектроанализатор

3.1.16. Возможность настройки конфигураций и режимов станции без реального к ней подключения («виртуальная» настройка параметров станции).

3.1.17. Сохранения и обмена файлами настроек станции.

3.1.18. Возможность распечатки паспорта ВЧ канала

3.1.19. Возможность ведения «не стираемого» журнала событий.

3.1.20. Возможность обновления программного обеспечения по сети Ethernet.

3.1.21. Аппаратура должна иметь возможность виртуальной настройки параметров станции.

3.1.22. В конструкции аппаратуры должны отсутствовать ленточные и кабельные функциональные соединения.

3.1.23. Аппаратура должна иметь возможность обновления встроенного программного обеспечения по интерфейсам Ethernet, RS485, RS232, а также возможность обновления удаленной станции по встроенному модему контрольной частоты.

3.1.24. Аппаратура должна  иметь действующее заключение соответствия техническим требованиям ПАО «Россети».

3.2. Требования к мониторингу состояния оборудования

Мониторинг состояния оборудования должен обеспечивать:

3.2.1. Система автоматического контроля, диагностирования оборудования и управления должна быть реализована программно-аппаратным способом и должна выполнять следующие функции:

А. автоматический контроль и диагностирование состояния оборудования местной и удаленной станциями с измерением параметров и выявлением неисправного блока, платы;

Б. управление работой местной и удаленной станциями путем изменения при необходимости ее параметров; В. графическое представление параметров станции, с выбором параметров графики потребителем, в том числе и на внешнем, собственном, устройстве управления.

В. измерение уровней сигналов;

3.2.2. Система управления должна предоставлять возможность обслуживающему персоналу осуществлять оперативно:

А. выбор ширины полос телефонных каналов;

Б. изменение конфигурации (количество и состояние) модемов в каждом канале;

В. управление режимами работы модемов и их тестирование;

Г. изменение уровней на НЧ и ВЧ входах/выходах каналов;

Д. выбор режима работы АРУ (ручной, автоматический);

Е. включение/отключение компандера, ограничителя, эквалайзера;

Ж. коррекцию АЧХ сквозного тракта,

И. коррекцию времени задержки, для эхокомпенсатора.

3.2.3. Устройство контроля должно осуществлять непрерывное, круглосуточное наблюдение за состоянием станцией и всего изделия без использования ПК:

А. конструктивно устройство должно быть установлено на DIN рейку 35/7,5 мм;

Б. устройство должно питаться от 48 В (36-72В), которые могут быть взяты с блока питания станции;

В. должен вестись непрерывный учет технического состояния обеих станций;

Г. должна осуществляться интеграция с внешними системами;

Д. должна осуществляться реализация функций контроля объектами на базе открытого протокола SNMP; Е. должна осуществляться реализация разграничения прав доступа к функциям управления, реализация функций управления через внешние, по отношению к Системе, терминалы доступа;

Ж. должно осуществляться резервирование конфигурации объектов, долговременное хранение конфигураций, история конфигураций;

З. должна осуществляться реализация ведения журналов регистрации событий;

И. должна осуществляться реализация отображения текущего состояния;

К. должна осуществляться реализация функций разграничения прав доступа к системе на уровне форм и действий;

Л. должна быть система построения отчетов.

3.3. Требования к оповещению.

Подсистема должна обеспечивать подачу во внешнюю систему сигналов «отказ» и «предупреждение» в виде контактов реле и светодиодной индикации на лицевых панелях аппаратуры, как местной, так и с удаленной станций.

3.4. Требования к прикладному программному обеспечению.

Аппаратура должна функционировать без постоянного вмешательства и применения внешнего прикладного программного обеспечения. Программа контроля и управления аппаратурой должна запускаться под операционной системой Windows и/или Linux.

3.5. Аппаратура должна обладать следующим базовым функционалом:

А. в аналоговом режиме аппаратура должна обеспечивать организацию стандартных или комбинированных телефонных (ТФ) каналов для передачи речевой информации в полосе от 0,3 до 2,0/3,7 кГц с двух- и четырех проводными окончаниями. Возможное число аналоговых каналов ТЧ не менее 20 шт.;

Б. стандартный ТФ канал – четырехпроводный, с эффективно передаваемой полосой частот от 0,3 до 3,4 кГц; от 0,3 до 3,7 кГц, с уровнями в направлении передачи минус 13,0 дБ, в направлении приема плюс 4,0 дБ с регулировкой уровней в пределах ±5 дБ от номинального значения с шагом 0,1 дБ;

В. комбинированный канал – четырехпроводный, разделенный на полосы от 0,3 до 2,0÷3,4 кГц для организации ТФ канала и от 2,1 до 3,7 кГц для каналов телемеханики (ТМ);

Г. в цифровом режиме работы аппаратура должна иметь возможность организации цифрового канала передачи данных (ЦКПД) с помощью встроенного модема QAM модуляции со скоростью до 32 кбит/с в полосе 4 кГц по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-101,

Д. в смешанном режиме работы аппаратура должна обеспечивать применение в базовой полосе 4 кГц аналогового телефонного канала с 4-х и 2-х проводными окончаниями (с полосой не менее 0,3-2,0 кГц) и цифровой канал передачи данных по протоколам ГОСТ Р МЭК 870-5-101 на скоростях 9600 Бит/сек и более.

Е. встроенные интерфейсы двухпроводных окончаний (платы телефонии), работающие по протоколам FXO/FXS, АДАСЭ, стыковка с Триком. Смена режимов работы должна производиться программным способом от программы управления.

Ж. встроенные асинхронные модемы FSK модуляции до 1200 бит/с в надтональном диапазоне канала ТЧ и 1200/2400 бит/с в тональном диапазоне. Параметры входных/выходных импульсов по стыку RS232/RS422 – стандартный двухуровневый сигнал;

З. возможность работы по аналоговым входам/выходам внешних асинхронных модемов FSK модуляции сторонних производителей со скоростью от 100 до 2400 бит/с (Режим произвольных частот).

3.6. Аппаратура должна быть выполнена на базе типового 19" конструктива высотой не более 15,3 см.

3.7. Аппаратура должна содержать мультиплексор. Мультиплексор должен производить суммирование цифровых потоков, из заданных по программе управления (полос 4-12 кГц).

3.8. Выбор количества мультиплексируемых блоков должен производиться по программе управления.

3.9. Тип входного интерфейса должен выбираться по программе управления, причем тип интерфейсов на передаче и приеме могут отличаться.

3.10. Требования к аппаратному обеспечению.

3.10.1. Аппаратура должна включать универсальные функциональные модули и блоки станций, обеспечивающие минимальный ЗИП (в карте заказа) и минимальное время восстановления.

3.10.2. Аппаратура должна иметь в своем составе:

а. МУС первый и второй с техническими характеристиками - мощность до 80 Ватт каждого, частотный диапазон 16-1000 кГц, гальваническая изоляция входа и выхода, измеритель температуры радиатора;

б. блок питания с техническими характеристиками - преобразование входных напряжений 220 В постоянного и переменного тока в выходное 48 В, клеммник выходного напряжения 48 В, мощность блока до 150 Ватт;

в. блок линейного фильтра передачи и приема с техническими характеристиками: частотный диапазон 16-1000 кГц, полоса частот 4-50 кГц, возможность настройки на любые частоты и полосы без заказа дополнительных ЭРЭ;

г. блоки интерфейсов с техническими характеристиками - законченное устройство с разъемами входных интерфейсов, питанием 48 В, входными фильтрами питания и защитой питания со специальными устройствами, обеспечивающими преобразование входа и выхода 4-х проводных каналов, 2-х проводных каналов, цифрового интерфейса RS232, интерфейсов телемеханики RS232/422 в цифровые потоки внутренней коммутации и преобразования;

д. блок мультиплексора с техническими характеристиками - законченное устройство с разъемами входных интерфейсов, питанием 48 В, входными фильтрами питания и защитой питания, обеспечивающие стандартное подключение интерфейсов RS232/485 и Ethernet и преобразование их во внутренний цифровой поток.

3.11. Требование к электропитанию.

3.11.1.Аппаратура должна иметь универсальное питание – 48, 60, 110, 220В постоянного тока, 220/230В (плюс10%/минус 20%) переменного тока, без заказа дополнительных блоков.

3.11.2. Аппаратура должна иметь возможность резервирования питания от разных фаз сети переменного тока 220/230В с дополнительными блоками питания АС/DC с выходным напряжением 48 В, с креплением на DIN рейку.

3.11.3. Блоки питания должны иметь дополнительно схему защиты входных цепей.

3.11.4. Мощность потребления должна быть не более 130 Ватт в максимальном исполнении по канальности.

3.11.5. Аппаратура должна выдерживать изменение номинального напряжения электропитания постоянного тока по ГОСТ Р 51317.6.5:

А. провалы 0,7*Uн, длительностью 1000мс;

Б. провалы 0,4*Uн, длительностью 100 мс;

В. прерывания 0*Uн, длительностью 500мс.

3.11.6. Изменение полярности электропитания постоянного тока не должно приводить к отказу оборудования.

3.12. Требования к размерам и весу.

3.12.1. Аппаратура должна быть выполнена на базе типового 19" конструктива высотой 6U.

3.12.2. Конструктивно каждая станция должна представлять собой субблок высотой не более 6U (27 см.) с установленными в него блоками, предназначенный для установки в еврошкафы или стойки 19" исполнения. 3.12.3. Вес, в максимальной комплектации, должен быть, не более 25 кг.

3.13. Требования к климатическим факторам:

3.13.1. Аппаратура должна относиться к климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 с интервалами рабочих температур от 1 до 45С о при относительной влажности воздуха до 80% и температуре 25 С о , атмосферном давлении не ниже 60 кПа (450 мм рт.ст).

3.13.2. В упакованном виде аппаратура должна выдерживать температуру от минус 50 С о до плюс 50 С о и относительную влажность до 80 % при температуре 25 С о .

3.14. Требования к условиям электромагнитной обстановки. Аппаратура должна быть предназначена, для эксплуатации в условиях электромагнитной обстановки класса 3 по СТО 56947007-29.240.044-2010 (ГОСТ Р 51317.4.3), к допустимому уровню радиопомех – к аппаратуре класса А по ГОСТ Р 51318.22 и по способу защиты от поражения электрическим током – к аппаратуре класса I по ГОСТ 12.2.007.0.

3.15. Требования к механической устойчивости.

3.15.1. По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды аппаратура должна относиться к группе М6 по ГОСТ 17516.1-2001.

3.15.2. Параметры аппаратуры должны соответствовать требованиям после воздействия ударной (вертикальной) нагрузки по ГОСТ 23216 с параметрами воздействия 2000 ударов с ускорением 98 м/с2 (10g) с частотой следования 100 ударов в минуту и продолжительностью от 2 до 15 мс и 8800 ударов с ускорением 147м/с2 (15g) и продолжительностью от 2 до 15 мс, с частотой следования до 100 ударов в минуту.

3.16. Требования к интеграции в систему мониторинга Аппаратура должна иметь возможность интеграции в систему мониторинга по протоколу SNMP и предусмотрена возможность получения информации и статистики по работе блоков посредством использования сетевого протокола SimpleNetworkManagerProtocol (SNMPv2c).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРТА ЗАКАЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосистема: |  |  |  |  |  |  | АО "ДРСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросети: |  |  |  |  |  |  | СП филиал АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" "Западные электрические сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ, кВ: |  |  |  |  |  |  | 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция А ( Ст А ) |  |  |  |  |  |  |  | ПС 220 кВ Шимановск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция Б ( Ст Б ) |  |  |  |  |  |  |  | ПС 35 кВ Саскаль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Полосы пропускания частот, кГц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | передача |  |  |  |  |  |  | прием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. А |  | 16кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | 400- 416 |  |  |  |  |  |  | 332- 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. Б |  | 16 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | 332- 348 |  |  |  |  |  |  | 400 - 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подключаемые внешние устройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Для выбора позиции установить в ячейке знак "V" или любой другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Аналоговый режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD1 .. кГц |  |  |  | MD2.. кГц |  |  |  | MD3 .. кГц |  |  |  | MD4 .. кГц |  |  |  | MD5 .. кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. А |  | Ст. Б |  | Ст. А |  | Ст. Б |  | Ст. А |  | Ст. Б |  | Ст. А |  | Ст. Б |  | Ст. А |  |  |  | Ст. Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4х проводный канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДАСЭ |  |  |  |  | УТА 1 |  |  | ДК-ДК, ПС-ПС (по умолч.) |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FXO/FXS |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УТА 2 |  |  | ДК-ДК, ПС-ПС (по умолч.) |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FXO/FXS |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модемы ТМ FSK |  |  |  |  | 100/200/300/1200, в надтональном спектре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1200; в тональном спектре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2400; в тональном спектре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний модем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Цифровой режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость цифрового потока, бит/с. |  |  |  |  |  |  |  | Сжатие речи (Вокодер) |  |  |  |  |  | Интерфейс канала ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS232 |  | RS485 |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 канал MD100 |  |  |  |  |  | 30 кбит/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 канал MD100 |  |  |  |  |  | 30 кбит/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Контроль, диагностика и управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление и контроль параметров станции производится по прилагаемому ПО. Контроль и управление производится при подключении к выбранной станции по RS485, RS232 или Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дополнительный круглосуточный контроль с помощью прилагаемого внешнего устройства VC-200 или аналог. Подключение производится по RS485. Питание подается от станции (48 В). Крепление устройства осуществляется на DIN- рейку. ПК подключается в случае необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Указать наличие вынесенного комплекта НЧ окончаний ___НЕТ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Указать необходимое количество плат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  | 0 |  | Ethernet |  |  |  | 2 |  | 4-х провод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Шнуры для вывода НЧ окончаний и каналов ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-пров. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (По умолчанию 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТА |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМ |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Плинт размыкаемый 10 пар LSA, дополнительно (В комплект станции входит 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Шкаф 19” (например: 32U или 42U) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | U | 2 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Пуско-наладочные работы силами завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | V |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Указать требуемое дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип, параметры |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник(агрегат) бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INELT Monolith II 3000RMLT или аналог |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дополнительный аккумуляторный модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8х55А/ч |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Резервный внешний источник питания 220/48 В с креплением на DIN-рейку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплект ЗИП-1 (блок интерфейсных окончаний (с 1 УТА) 1 шт. + блок усилителя (МУС) 1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | РК-75-9-12 кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  | 200 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРТА ЗАКАЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ, кВ: |  |  |  |  |  |  | 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция А ( Ст А ) |  |  |  |  |  |  |  | ПС 220 кВ Шимановск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция Б ( Ст Б ) |  |  |  |  |  |  |  | ПС 35 кВ Воскресеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Полосы пропускания частот, кГц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | передача |  |  |  |  |  |  |  | прием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. А |  | 16кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 - 480 |  |  |  |  |  | 368 - 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. Б |  | 16кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | 368- 384 |  |  |  |  |  | 464- 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подключаемые внешние устройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Для выбора позиции установить в ячейке знак "V" или любой другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Аналоговый режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD1 .. кГц |  |  |  | MD2.. кГц |  |  |  | MD3 .. кГц |  |  |  | MD4 .. кГц |  |  |  |  |  |  |  | MD5 .. кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. А |  | Ст. Б |  | Ст. А |  | Ст. Б |  | Ст. А |  | Ст. Б |  | Ст. А |  | Ст. Б |  |  |  |  |  | Ст. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4х проводный канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДАСЭ |  |  |  |  | УТА 1 |  |  | ДК-ДК, ПС-ПС (по умолч.) |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FXO/FXS |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УТА 2 |  |  | ДК-ДК, ПС-ПС (по умолч.) |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FXO/FXS |  |  |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модемы ТМ FSK |  |  |  |  | 100/200/300/1200, в надтональном спектре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1200; в тональном спектре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2400; в тональном спектре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний модем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Цифровой режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Скорость цифрового потока, бит/с. |  |  |  |  |  |  |  | Сжатие речи (Вокодер) |  |  |  |  |  | Интерфейс канала ПД |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS232 |  | RS485 |  | Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 канал MD100 |  |  |  |  |  | 30 кбит/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 канал MD100 |  |  |  |  |  | 30 кбит/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Контроль, диагностика и управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление и контроль параметров станции производится по прилагаемому ПО. Контроль и управление производится при подключении к выбранной станции по RS485, RS232 или Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дополнительный круглосуточный контроль с помощью прилагаемого внешнего устройства VC-200 или аналог. Подключение производится по RS485. Питание подается от станции (48 В). Крепление устройства осуществляется на DIN- рейку. ПК подключается в случае необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Указать наличие вынесенного комплекта НЧ окончаний ___НЕТ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Указать необходимое количество плат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  | 0 |  | Ethernet |  |  |  | 2 |  |  |  | 4-х провод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Шнуры для вывода НЧ окончаний и каналов ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (По умолчанию 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Плинт размыкаемый 10 пар LSA, дополнительно (В комплект станции входит 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Шкаф 19” (например: 32U или 42U) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС 220 кВ Шимановск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС 35 кВ Воскресеновка |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Пуско-наладочные работы силами завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Указать требуемое дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип, параметры |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Источник(агрегат) бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INELT Monolith II 3000RMLT или аналог |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дополнительный аккумуляторный модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8х55А/ч |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплект ЗИП-1 (блок интерфейсных окончаний (с 1 УТА) 1 шт. + блок усилителя (МУС) 1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РК-75-9-12 кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  | 200 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРТА ЗАКАЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ, кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110/35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция А ( Ст А ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС 110/35/10 Поярково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станция Б ( Ст Б ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС 35/10 Чесноково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Полосы пропускания частот, кГц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. А |  |  |  | 12кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280-292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296-308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. Б |  |  |  | 4кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280-284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подключаемые внешние устройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Для выбора позиции установить в ячейке знак "V" или любой другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Аналоговый режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD1 .. кГц |  |  |  |  |  |  |  | MD2.. кГц |  |  |  |  |  |  |  | MD3 .. кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | MD4 .. кГц |  |  |  |  |  |  |  |  | MD5 .. кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. А |  |  |  | Ст. Б |  |  |  | Ст. А |  |  |  | Ст. Б |  |  |  | Ст. А |  |  |  | Ст. Б |  |  |  |  | Ст. А |  |  | Ст. Б |  |  |  |  |  | Ст. А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4х проводный канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДАСЭ |  |  |  |  |  |  |  |  | УТА 1 |  |  |  |  |  | ДК-ДК, ПС-ПС (по умолч.) |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FXO/FXS |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТА 2 |  |  |  |  |  | ДК-ДК, ПС-ПС (по умолч.) |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FXO/FXS |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модемы ТМ FSK |  |  |  |  |  |  |  |  | 100/200/300/1200, в надтональном спектре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200; в тональном спектре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400; в тональном спектре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний модем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Цифровой режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скорость цифрового потока, бит/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сжатие речи (Вокодер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерфейс канала ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS232 |  |  |  | RS485 |  |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 канал MD100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 кбит/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 канал MD100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 кбит/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Контроль, диагностика и управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление и контроль параметров станции производится по прилагаемому ПО. Контроль и управление производится при подключении к выбранной станции по RS485, RS232 или Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дополнительный круглосуточный контроль с помощью прилагаемого внешнего устройства VC-200 или аналог. Подключение производится по RS485. Питание подается от станции (48 В). Крепление устройства осуществляется на DIN- рейку. ПК подключается в случае необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Указать наличие вынесенного комплекта НЧ окончаний ___НЕТ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Указать необходимое количество плат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС |  |  |  | 0 |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4-х провод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Шнуры для вывода НЧ окончаний и каналов ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (По умолчанию 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Плинт размыкаемый 10 пар LSA, дополнительно (В комплект станции входит 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Шкаф 19” (например: 32U или 42U) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС 110/35/10 Поярково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС 35/10 Чесноково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Пуско-наладочные работы силами завода-изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Указать требуемое дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип, параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Источник(агрегат) бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INELT Monolith II 3000RMLT или аналог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Дополнительный аккумуляторный модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8х55А/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Комплект ЗИП-1 (блок интерфейсных окончаний (с 1 УТА) 1 шт. + блок усилителя (МУС) 1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Преобразователь USB - RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Преобразователь Ethernet - RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Преобразователь RS232 - Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РК-75/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |