«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Касатка, №ф. 6(10) кВ «7», № опоры 210\18_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _305_ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 1034 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 23 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе (м) |  |  |  | СИП3 1х50 В т.ч ввод в ТП В т.ч ошиновка РЛНД (2шт) | 3284 30 12 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД 10\200 | 2 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 313 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 8 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х70+1х50 В т.ч ввод в ТП | 327 10 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  |  | КТПН 250кВА | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-100 кВА | 1 |  |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  | 10 |
| 4.2 |  | Валка ОСД,1 дерево |  |  |  |  | 10 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Выполнить проектирование и  строительство ЛЭП 6 кВ 1034 м (ближайшие ВЛ 0,4 кВ имеют протяженность более 1 км) ширина пролетов и  расстановка опор с учетом перспективы совместного подвеса ВЛ0,4кВ, КТПН-250\100 кВА, строительство ЛЭП 0,4кВ 313 м до заявителя.

Начальник   АРРЭС                                          ______________  Матюхин Д.А.