«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта, 25:27:070223:18

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Западная, №ф. 6(10) кВ «13», КТП № 5447, № ф. ВЛ0,4 кВ, ф-1, № опоры 3

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _55__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  |  | ВЛ | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  | СИП2 3х70+1х50 | 58 |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |  |
| 2. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  |  | 4 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для присоединения заявителя необходимо организовать отпаечный узел на опоре №3 ф-1 ВЛ0,4кВ от КТП-5447, установить укос к опоре №3 в сторону отпайки , выполнить строительство ВЛ 55 метров до заявителя. Подрезка ветвей и крон 4 дерева.

Начальник АРРЭС		                                                                     Матюхин Д.А.