## ТП
Приложение 1 к ТЗ на закупку 2КТПН-ВВ-400/10/0,4
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку КТПН
Тип подстанции |  | Однотрансформаторная |  | 2КТПН-ВВ-400/10/0,4УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 2х400
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  | 10
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  |  | ВВ
3.1 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1, комплект (3 шт) |  |  | 2
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4.1 | Ввод трансформаторный № 1 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з |  |  | да
4.2 | Ввод трансформаторный № 2 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12.5-з |  |  | да
4.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-100-31,5У1, комплект (3 шт.), А |  |  | 2 комплекта
4.4 | Секционный разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 (да, нет) |  |  | да
4.5 | Секционный разъединитель 2 с.ш. Разъединитель РВЗ-10/400 III УХЛ2 |  |  | В соответствии п. 15 примечаний
4.6 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 Δ/Yн-11, шт. |  |  | 2х400
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей 630А |  |  | 2
5.1.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 600/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт) |  |  | 2
5.2 | Секционный коммутационный аппарат |  |  | 1
5.2.1 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей типа, 630 А, шт. |  |  | 1
5.2.2 | Рубильник 0,4 кВ марки РПБ-5, 630 А, шт. |  |  | 1
5.3 | Комутационные аппараты отходящих линий 0,4 кВ
5.3.1 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей 250А |  |  | 6
5.3.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 300/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт) |  |  | 6
5.3.3 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей 160А |  |  | 2
5.3.4 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 200/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт) |  |  | 2
5.4 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, ОПН-0,26-10(II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт) |  |  | 2
5.5 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
5.5.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 6А х-ка В, шт |  |  | 1
5.5.2 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 10А х-ка В, шт |  |  | 1
5.6 | Приборы контроля
5.6.1 | Вольтметр (на каждой секции шин) |  |  | 2
5.6.2 | Амперметры (3 фазы на каждой секции) |  |  | 6
5.6.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ для подключения амперметров, комп. |  |  | 2
5.7 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  | да
5.8 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  | В соответствии с п. 16 примечаний
6 | Укомплектовать внешним разъединителем 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт. |  |  | 2
7 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  | IP 34
8 | Количество КТПН в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Конструктивное исполнение короба воздушного ввода ВН должно исключать возможность попадания влаги внутрь ТП в местах крепления проходных изоляторов на крыше короба (обеспечение заявленной степени защиты IP34 по ГОСТ 14254-96) Например: непосредственно места крепления изоляторов на крыше короба выполнить на 8-10 мм выше основной поверхности крышки (наплыв, штамповка).
2 | В РУ 0,4 кВ смонтировать лотки для прокладки СИП отходящих фидеров.
3 | Оснастить внутренними трехточечными и внешними навесными замками дверцы РУ-0,4 кВ в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.
3.1 | Внутренними замками |  |  |  | Согластно количества дверей
3.2 | Навесными замками согластно эскиза (см. приложение №2) |  |  |  | 6 шт.
4 | Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.3.
5 | В РУ-ВН предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).
6 | Предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.
7 | В КТПН воздушный ввод 10 кВ и выход 0,4 кВ выполнить в отдельных коробах с возможным доступом для замены опорных изоляторов и шин. Короба 10 и 0,4 кВ выполнить в учетом ветровых нагрузок (не менее 32 м/с.).
8 | В КТПН шины в РУ-10 кВ от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7).
9 | В КТПН предусмотреть монтаж пола в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм, для возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п. 5.4.4. ПТЭ ЭСиС.
10 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
11 | КТП должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п. 3.16. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
12 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭи ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
13 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответсвии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
14 | Оснастить внутренними трехточечными и внешними навесными замками дверцы КТПН в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС.
15 | Необходимость установки секционного разъединителя на второй секции шин согласовывается с Заказчиком дополнительно в зависимости от компоновки КТП.
16 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
16.1 | В отсеке РУНН предусмотреть шкафы учета электрической энергии размером 1160×600×200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (1.5.29 ПУЭ)
16.2 | В шкафах учета выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП, предусмотреть места для монтажа приборов учета электрической энергии. (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ)
16.3 | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных клеммников к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ)
16.4 | В шкафу учета, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом счетчиков. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю (5.5.2 опросного листа) через терморегулятор Eberle16A ТР-1 согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69.
16.5 | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации габарита 500×400×250, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, утверждены министерством топлива и энергетики РФ от 19.09.1996 № 1182)
16.6 | В шкафу автоматизации на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 без соприкосновения с корпусом УСПД и стенками шкафа автоматизации. Пластины МКЭ-1/1 подключить к автоматическому выключателю (п. 5.5.2 опросного листа) через терморегулятор Eberle16A ТР-1 (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69).
16.7 | Для осуществления питания и защиты УСПД в шкафу автоматизации смонтировать автоматический выключатель (5.5.1 опросного листа), собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОИН 1-275-12,5-II в количестве 3 шт. согласно ГОСТ Р 50345-99.
16.8 | На монтажной панели шкафа автоматизации выполнить монтаж розетки РАр10-3-Опс согласно ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99), подключаемой через автоматический выключатель.